배수지 통수전 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김진국	06/19 장성만

시설관리과-16403호(2017.06.05.)와 관련하여 월곡소배수지(1지) 상반기 항청소 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 06. 19.

보고자 : 주무관 고민지

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 월곡소배수지(1지) 통수전 수질검사(물세척)

□ 출 장 일 : 2017. 06. 19(월) 13:00~15:00

□ 출 장 자 : 수질팀 1명(고민지)

□ 출장내용 및 결과

구 분	검사대상	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8-8.5)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	철 (0.3mg/l이하)	결 과
상반기 항청소	월곡소배수지(1지)	2017.06.19.	0.19	7.4	0.30	0.01	적 합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합 함.  끝.