	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자가 주유취급소 유량측정 표준잣대 정비에 따른 재고량 재측정 결과 및 재물조정 보고

1. 소방행정과-7140(2017.5.23.)호『자가주유취급소 유류탱크 청소 및 표준잣대 설치 계획보고』

2. 우리 서 자가주유취급소 유류탱크의 정확한 재교량 측정(관리)를 위해 전문업체 선정하여 표준잣대 설치 완료(2017.6.10.)이후 재고량을 재 측정 한 바, 시스템(119행정정보시스템)의 재고량 값과 상이함을 확인 이에 다음과 같이 재물 조정하여 관리하고자합니다.

가. 오차발생 원인

○ 기존 잣대 신뢰성 부족(탱크 형태에 따른 잣대의 눈금이 일정할 수 없으나 눈금이 일정하게 표시되어 있음)

○ 2017.6.10. 유류탱크 청소 시 슬러지 및 수분 함유 확인(총 692ℓ)

○ 기온에 따라 관리 오차 발생 및 유증기에 의한 자연감소분 등

나. 재고량 오차내용

구 분	재 고 량		비 고
	휘발유	경유
개선 전 (A) (유류관리스시템 재고량)	3,157	2,215
정비 전(참고값) (기존 잣대 측정값)	3,100	2,200
개선 후 (B) (표준자 정비 후 측정)	3,000	1,680
오 차 (A-B)	-157	-535	-692(합계)

다. 오차 유류에 대한 재물조정

① 기준일자 및 조지사항: 2017.6.22.자 유류관리 시스템에 유류 오차량 재물 조정

② 조정내용: 새로 신규 설치된 표준자 측정 결과 값을 시스템 반영

구분	내 용	비고
휘발유	시스템 값이 표준자 측정값보다 157ℓ 많음 → -157ℓ 반영	출고 입력으로 조정
경유	시스템 값이 표준자 측정값보다 535ℓ 많음 → -535ℓ 반영	출고 입력으로 조정

첨 부 1. 자가 주유취급소 유종별 재고량 재측정 결과 1부.

2. 유종별 탱크 조견표 2부.

3. 지하 유류저장시설 탱크세척 확인서 1부.  끝.

담당자	김승복		장비회계팀장	신동환		소방행정과장	박수동		소방서장	06/22 代박수동
협조자
시행	소방행정과-8621	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2245-6119	/전송	02-2249-8529	/		/	부분공개(5)