장비점검일지

결재	주무관	급수운영과장
	조순화	06/22 김홍준

2017. 6. 22(목)

１. 서버실

○ 서버실 온․습도

구 분	온 도	습 도	냉․난방기	비 고
점검결과	25℃	23%	가동 중
이상여부	이상없음	이상없음	이상없음
기 준 치	18℃ ~ 30℃	10~45%	20℃

○ 서버실장비 점검결과

대상장비	점검결과	조치내용	비고
DB서버(#1)	이상없음	해당없음
DB서버(#2)	〃	〃
Storage	〃	〃
통신서버(#1)	〃	〃
통신서버(#2)	〃	〃
Scada서버(#1)	〃	〃
Scada서버(#2)	〃	〃
라우터(Router)	〃	〃
방화벽(Firewall)	〃	〃
웹서버	〃	〃
DSU(digital switching unit)	〃	〃	KT장비
UPS	〃	〃
CCTV	〃	〃

２. 기계실

○ 기계실 온․습도

구 분	온 도	습 도	냉․난방기	비 고
점검결과	28℃	24%	가동 중	온도는 30℃ 이하로 유지
이상여부	이상없음	이상없음	이상없음
기 준 치	18℃ ~ 30℃	10 ~ 45%	20℃

○ 기계실장비 점검결과

대상장비		점검결과	조치내용	비고
DLP	CUBE(67",#1~18)	이상없음	해당없음
	Wall Controller(#1,2)	〃	〃
	RGB Matrix	〃	〃
	통합 컨트롤러	〃	〃
CCTV	뷰어서버(#1~8)	〃	〃
	화상회의운영서버	〃	〃
방송설비		〃	〃

３. 운영실

○ 운영실장비 점검결과

대상장비	점검결과	조치내용	비고
IOS(#1~4)	이상없음	해당없음
생산관리시스템(#1~2)	〃	〃
공급관리시스템(#1~2)	〃	〃
유량감시시스템	〃	〃
수질시설물감시	〃	〃
화상회의 서버	〃	〃
EWS	〃	〃
TSS	〃	〃
CCTV viewer서버(#1~3)	〃	〃
네트워크관리(NMS)	〃	〃
네트워크관리(GM)	〃	〃