문서번호	기전과-3278
결재일자	2017.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
김현태		김해중	06/23 임태수
협조

터널 비상방송설비 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6

남부도로사업소

(기 전 과)

터널 비상방송설비 점검 보고

상도터널과 호암2터널내 비상방송설비 점검 및 시험 방송을 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고 드립니다.

□ 점검현황

○ 점검일시 : 2017. 6. 15(목)

○ 점검대상 : 상도터널, 호암2터널 비상방송설비

○ 점 검 자 : 공업7급 김현태외 2명(상도터널 직원)

○ 점검내용 : 터널내 비상방송 시험 및 스피커 음량 점검

□ 비상방송설비 현황

○ 설치위치 : 상도터널 및 관리실, 호암2터널

○ 설치목적 : 터널내 화재발생시 안내 방송 및 경보 발령

○ 설비구성

- 비상방송앰프 1대 : 상도터널 관리실

- 스피커 : 상도터널 26개소(상행13개소, 하행13개소)

호암2터널 15개소(상행7개소, 하행8개소)

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과

- 상도터널 관리실내 설치된 비상방송앰프 스위칭허브 고장

※ 상도, 호암2터널내 방송 불가

○ 조치계획

- 전문업체에 의뢰하여 스위칭허브 교체 및 방송 시험

- 소요예산 : 약 50만원(교체 및 방송 시험 비용)

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 공공운영비.

첨부 : 점검 사진 1부.  끝.