「소장에게 바란다」 처리 보고

★주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
윤혜정		박종일	06/26 최명익
협 조

	2017.06.16일 접수된 「소장에게 바란다」에 대하여 민원처리 및 홈페이지 답변에 대하여 아래와 같이 처리하고자 합니다.
2017. 06. 23.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 윤혜정

민 원 내 용
접수일시	2017.06.16.
제 목	「소장에게 바란다」 처리 보고
민원인	*********************************
민원내용	******* ************** ************************************************************************************************************ ************************************************************************************************ ***************************** ******************************* ********************************************************** ****************
답변내용	안녕하십니까, 동부수도사업소 시설관리과 윤혜정입니다. 서울시 상수도 행정에 적극 참여해 주심에 감사드리며, 아침시간대 급수불편으로 동부수도사업소로 문의하신 내용에 대하여 답변드리겠습니다. 말씀드리기에 앞서 수도사업소에서 관리하는 시설물은 도로상 배수관~수도계량기까지이며, 수도계량기 이후 대지경계선 내 내부배관에 대하여는 건물 내부 설비로 자체적으로 관리하셔야 합니다. 따라서 수도사업소에서 유지 및 관리할 수 있는 수압은 계량기에서의 수압임을 알려드립니다. 현재 학교에서 사용하고 있는 수도계량기는 80㎜로 현재 수도사용량을 미루어보아 충분한 구경으로 설치되어 있습니다. 수도계량기를 기준으로 한 수압은 3.0㎏/㎠으로 계량기 위치에서 높이상 4층 건물까지 도달할 수 있는 수압입니다. 그러나 현재 불편을 겪고 있으신 해당 건물은 수도계량기 위치와 상당한 거리가 있으며 표고 또한 10m 정도 차이가 나므로 반드시 이에 따른 수압 손실이 수반됩니다. 따라서 학교 대지 내 급경사 및 운동장 등이 위치하여 발생하는 수압 손실에 대해서 수도사업소에서 조치할 수 있는 사항은 없으며 급수에 어려움이 있으시면 계량기 이후에 자체적으로 가압장치 또는 저수조 설비를 사용하시어 급수하셔야 합니다. 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의해 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 동부수도사업소 시설관리과 담당자 윤혜정(☏02-3146-2817)