문서번호	도로관리과-10438
결재일자	2017.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
김진영		신동호	06/26 배광환
협조	사무관		김흥정
	주무관		안계훈

2017년 풍수해 대비 도로조명시설 점검결과 보고

2017. 6.

안전총괄본부

(도로관리과)

2017년 풍수해 대비 도로조명시설 점검결과 보고

풍수해 피해로 인한 감전사고 및 기타 안전사고를 예방하고자, 도로조명시설의 사전 점검을 실시하고 결과를 보고함.

□ 점검개요

○ 추진근거 : 2017년 풍수해 대비 도로조명시설 점검계획

(도로관리과-8519, 2017.5.19.)

○ 점검대상 : 서울특별시 시 · 구도 상 도로조명시설

(가로등 265,304등 및 분전함 7,226면)

○ 점검기간 : 2017.5.24. ~ 6.9.(17일 간)

○ 점검방법

- 시․ 자치구 합동점검 : 노후 도로조명 개선사업 현장 만 점검

- 자치구 점검 : 점검표에 의거 한 관리청별 자체 점검 및 정비 시행

□ 점검내용

○ 시․ 자치구 합동점검 (노후 도로조명 개선 21개 자치구 34개 노선)

- 도로조명 개선 사업 관련 사전 심사 및 설계 지침 준수 여부 점검

- 가로등 유지관리 상태 및 공사현장 주변 관리 상태 점검

○ 자치구 자체 점검

- 가로등주에 병가되어 있는 노출 전원선 및 한전 전원선 제거

- 태풍 예고 시 배너기, 기꽂이 사용 금지 사전 예고 및 현수막 철거

- 분전함 내 누전차단기 동작 확인 및 가로등 선로 누전 상태 점검 등

□ 점검결과

○ 세부 점검 결과

주요점검항목

세부 점검 결과

비 고

유지관리 및 공사장 관리 상태 등

○ 유지관리

- 무선 원격 시스템 사업비 중단으로 현재 특정 노선 일부에서만 운영되고, 시스템 업그레이드가 안되어 관리가 미흡한 상태로 시스템 추가 설치 검토가 필요 함.

○ 공사장 관리

- 노후 도로조명 개선 21개 자치구 34개 노선

· 사전심사(빛공해, 계약) 이행 및 설계지침 준수 확인

· 예산집행 현황 : 총 사업비 대비 지출 집행률 32(%)

시․ 자치구

풍수해 대비 점검 내용

○ 풍수해 관련 정비사항 : 905건 적출 후 모두 조치완료

- 사고로 인해 파손 된 가로등주 및 경사주 정비

- 가로등주에 부착 된 기꽂이 불량 정비

- 가로등주 베이스 커버 불량 정비

- 안정기 카바 불량으로 인한 전선 노출 정비 등

○ 점검 및 정비 사진

	⇨
경사주 적출		조치완료

	⇨
안정기 커버 탈락 적출		조치완료

자치구

안전점검

실시여부

○ 한국전기안전공사 안전점검 실시(25개 자치구)

- 점검내용 : 분전함 및 가로등주 선로절연점검, 누전, 접지, 차단기 이상여부 등

- 안전점검 실시 완료 : 23개 자치구

- 안전점검 시행 중 (`17.6.30.까지) : 2개 자치구

한국전기

안전공사

○ 가로등 유지관리

- 최근 가로등 자체 관리 인력 감소에 따라 가로등 원격 감시제어 시스템 실시간 감시로 유지관리에 임하고 있으나,

- 원격감시제어 시스템 사업비 중단으로 현재 특정 노선만 일부 운영되어 시스템 기능 발휘에 한계 및 관리 미흡.

○ 가로등 지중선로 매설을 위한 보도굴착 현장은 공사장 안전관리에 만전을 기 할 것을 통보하고,

○ 사고주 및 경사주 보수, 안정기카바 탈락으로 인한 전선 노출 보수, 가로등 주 베이스카바 교체 등 905건의 지적사항이 적출, 대부분 경미한 사안으로 즉시 조치완료 되었으며,

○ 한국전기안전공사 안전점검은 23개 자치구가 실시 완료, 미시행 자치구(2개구)에 대하여는 현재 점검 중이며 `17.6.30.까지 완료 될 예정으로 완료 여부 및 지적사항에 대한 조치 후 결과를 보고토록 통보하고자 함.

붙임 : 1. 2017년 풍수해 대비 도로조명시설물 점검결과 1부.

2. 가로등 현장 관리 인원 현황 1부.  끝.