『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-18678		권영안	이준호	06/27 代이준호

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
오의환	은평구	1. 통일로88길21(불광동391-283), NO 368 - 횡방향 SSP25mm 접합부누수 - SSP25*2.4m접합 - 보호통설치(25) * 긴급누수복구 시공업체 안전교육 - 장 소:백련배수지 시공사 사무실앞 - 교육대상:현장소장 외 12명 - 교육내용: 대민친절 및 안전관리 - 교육시간: 07:20~07:50
임헌대	마포구 누수복구	1) 토정로 55 NO272-1 (합정동 50-14) 횡방향 GS15mm 접합부 누수 밸브폐쇄(분기점폐쇄지시) 2)어울마당로5길52 NO324 (서교동397-11) 주철100/80mm 맹새들누수 주철100/80누수방지새들교체
김동건	서대문구 누수복구	1) 동교로 51길 111-3 (연남동 453-14) NO.321T20 횡방향 GS15 노후관 접합부 누수 SSP15~20*2.6m 중간개량 보호통 설치 (15)

2017년 6월 26일 (날씨 : 비/흐림) 월요일

부분공개(6)