문서번호	현장민원과-9233
결재일자	2017.6.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
곽미숙		이상봉	06/27 신대현
협조
	주무관		김철영

“믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!”

********

공용급수관 개량공사비 지원검토 보고

2017. 6.

강동수도사업소

(현장민원과)

*******

노후 공용급수관 개량공사비 지원검토

옥내 노후 공용급수관 지원사업과 관련하여 *******로부터 공사비 지원 신청서가 접수된바, 현장 컨설팅 및 관련자료를 검토하여 지원하고자 함

Ⅰ		사업개요

*****************************************

******************* **********************

*********************************************

***********************7. 6. 21.(수)

******************

***************************

- 전용면적 : 85㎡이하(91세대), 86㎡이상(83세대)

***********************************************

✥ 공동주택 공용급수관 지원 대상

수도조례 개정에 따른 노후 옥내급수관 교체 지원대상의 주택 면적 제한 규정이 삭제, 지원대상이 전체 주택으로 확대됨.

(서울특별시수도조례 시행규칙-3290호(2015.5.14)

Ⅱ		현장컨설팅 조사결과

******** 현장 컨설팅 조사개요

- 조사일자 : 2017. 6. 22.(목)

- 조 사 자 : 지방시설7급 곽미숙, 지방전기운영7급 신태권

- 조사결과 : 공용급수관이 아연도강관으로서 지원대상에 해당

〈현황사진〉

노후 공용 급수관 관종 확인(아연도강관 D=50mm)
기존 부르트 노후 밸브	횡주관 관종 확인작업	노후관(횡주관) 관종 확인	세대 입상관 관종 확인

Ⅲ		공사 설계내역서 검토

******** 공사개요

구 분	급 수		단위	비 고 (특이사항)
	규 격	수 량
급수방식	부스터펌프 설치 (5.5kw×3대)	1	set	저수조·가압직결급수 병행 시행 ▶ 급수관 → 지하저수조 → 가압직결급수 ▶ 급수관 → 가압직결급수
급수관 교체	D15mm~100mm	963	m	•GSP강관 → SSP강관 (주수도계량기실 ~ 세대계량기실 입구)

- 설 계 자 : **********************

- 시 공 사 : ****************************

- 계약금액 : ********************

******** 설계도서 검토

- 공사도급 계약금액 검토

구 분	도급 계약금액	사업소 검토	주요 검토내역(제외)	비 고
총 공사비	213,950,000	213,950,000	해당없음

Ⅳ		공사비 지원 검토

******** 도급계약 공사비, 실시설계비, 감리비 등 합계금액의 지원가능금액은            178,640,000원임(부가세 포함)

- 공사비 산출      : 213,950,000원 × 0.8 = 171.160,000원

- 용역감리비 산출 : 6,600,000원 × 0.8 =  5,280,000원

- 용역설계비 산출 : 2,750,000원 × 0.8 =  2,200,000원

계         : 223,300,000원 × 0.8 = 178,640,000원

※ 근거 : 노후 옥내급수관교체(갱생)공사비지원업무처리지침 제5장 제3조 사항

******** 세대당(174세대) 40만원 적용시 지원가능금액은 69,600,000원임

- 지원금 산출 : 174세대 × 40만원 = 69,600,000*

※ 근거 : 노후 옥내급수관교체(갱생)공사비지원업무처리지침 제4장 제1조 다항

▶ 이에따라, 노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비 지원 업무처리지침

(본부 급수부 17.1)에 따라 적은 금액인  69,600,000원 지원

Ⅴ		향 후 계 획

◯ 공사도급 계약금액이 3천만원 이상으로 관련 규정에 따라「옥내급수관 개량지원 심의위원회」심의를 거쳐 지원 승인 결정

◯ 공사비지원 승인시, 공사완료 후 공사사진(전, 중, 후), 세금계산서 및 하자이행보증서 등을 사업소에 제출토록 통보

◯ 기계설비분야 중급기술자 이상 감리자로 지정하고 주2회(굴착구간은 상주감리) 상주감리를 시행하고 감리일지를 사업소에 제출토록 통보

◯ 공사 완료후 신규공종 발생 및 물량 증·감 사항 등은 감리자가 확인후에

설계 변경내역에 반영토록 통보

붙 임   1) 옥내컨설팅 보고서(사진포함) 1부.

2) 자치구 자문검토 결과서(사본) 1부.

3) 공사설계 내역서 1부.

4) 공사비지원신청서 및 도급계약서 등 관련서류(별도)1부. 끝.