문서번호	정수운영과-8174
결재일자	2017.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	06/28 차윤기
협 조
	주무관			정승경
	주무관			이준호
	주무관			정의선
	전문경력관			이건우

광암정수장 수계전환(3차)관련 대책 수립

2017.06.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

광암정수장 수계전환(3차) 관련 대책 수립

수도권 광역상수도 1,2단계의 도수관로 갱생작업과 관련하여 3차 수계전환 실시시 아래와 같이 대책 수립하여 정수처리 운영에 만전 기하고자 함

□ 계획단수 개요

주 관	위 치	단수기간(예정)	실단수	비 고
한국수자원공사	팔당1취수탑 ~팔당1취수장	‘17.3.8~3.9 (기 시행)	24h	취수탑 시설조사
		‘17.4.3 ~ 4.7 (기시행)	5일간	취수탑 맹판설치
		‘17.6.29~6.30	2일간	취수탑 맹판철거
	1~3터널 입출부	미정	1~2개월(예상)
작업내용 : 도수관로 갱생작업 사전작업 일환으로 취수탑 수중작업

❍ 3차 수계전환 현황

일 시  : ‘17.6.29 09:30 ~ 6.30 18:00

내 용  :  도수관로 갱생작업 사전작업으로 취수탑 수중작업

□ 문제점

❍ 금수레앞 기존 원수 유입밸브 잠그고,타이밸브 개방시 취수량 부족 발생할수 있음

❍ 기존 원수유입 밸브 폐할 때 지수불량으로 단수 발생할수 있음

❍ 도수관압 상승시 전염소인젝터 진공압 저하로 전염소 주입중지 발생할수 있음

❍ 타이밸브 개방시 원수 탁도 상승 우려 있음

□ 대 책

❍ 금수레앞 원수유입 타이밸브(3단계)점진적 40%개방 작업,기존 원유입밸브 폐할때

취수량(6,000톤/시~10,000톤/시) 확보하여 단수 방지

❍ 금수레앞 원수유입밸브 클로즈전 3터널입구 밸브 클로즈하여 단수 방지

❍ 금수레앞 원수유입 타이밸브 개방시 도수관압 1.7kg/㎠ 이하 유지로 전염소 주입유지 및

원수유량 확보

❍ 수계전환전 정수지 수위 적정수위 유지

❍ 원수 탁도상승시(5→7~10NTU이상) 응집제 주입율 강화

붙임문서 : 계획단수 시행 협조요청 공문 1부.끝