문서번호	물재생시설과-9386
결재일자	2017.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	06/28 이철해
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이성택
	오폐수관리팀장			김윤수

2017.5월 물재생센터 운영현황

2017. 6.

물순환안전국

(물재생시설과)

2017년 5월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2017.5월 하수처리량은 1일 평균 382.91만m3로 운영용량 대비 87.6%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 116.2% > 중랑 84.7% > 탄천 78.7% > 난지 59.3%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`17.5월	일평균	382.91	113.45	50.97	70.86	147.63
	가동률	87.6%	84.7%	59.3%	78.7%	116.2%
	1차 처리량	2.28	1.07	0.02	0.30	0.89
	2차 처리량	380.63	112.38	50.95	70.56	146.74

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 2)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`16년								`17년
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
강수량	160.5	54.4	358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	16.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1
처리량	434.0	400.1	463.6	422.3	402.1	393.4	397.9	404.5	386.8	390.8	388.0	400.3	382.9
중랑	130.5	116.6	139.9	126.0	117.6	111.2	131.2	133.9	123.7	122.8	119.1	120.0	113.4
난지	62.4	54.6	65.4	58.6	54.9	54.5	50.8	51.7	49.0	48.9	49.5	53.6	51.0
탄천	77.9	75.0	82.3	76.6	72.9	73.1	68.4	69.8	67.7	70.8	71.5	73.7	70.9
서남	163.2	153.9	175.9	161.1	156.4	154.6	147.4	149.1	146.4	148.4	147.8	153.1	147.6

‣ 2017년 5월 강수량 16.1mm는 최근 5년간 5월 강수량 평균78.5mm의 20.5% 수준임

최근 5년간 4월 강수량 평균	`12.5월	`13.5월	`14.5월	`15.5월	`16.5월
78.5mm	8.2	132	63	28.9	160.5

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`17.4월	유 입	166.58	84.87	103.69	41.55	3.94	92,740
		방류수	7.54	8.00	3.95	15.23	0.23	474
	`17.5월	유 입	153.09	77.63	104.38	40.50	3.85	158,939
		방류수	7.20	7.18	3.43	14.19	0.12	752
난 지	`17.4월	유 입	147.75	57.58	78.00	32.32	3.44	179,073
		방류수	5.48	7.37	2.85	16.18	0.14	204
	`17.5월	유 입	155.50	60.04	89.74	33.36	3.56	156,835
		방류수	3.90	7.56	2.59	15.14	0.14	238
탄 천	`17.4월	유 입	141.78	66.54	126.54	41.09	4.25	125,700
		방류수	5.35	8.66	2.06	11.64	0.22	965
	`17.5월	유 입	157.57	67.11	135.72	38.66	4.13	182,419
		방류수	5.41	8.67	2.00	10.94	0.17	1,172
서 남	`17.4월	유 입	173.99	77.29	127.87	36.45	3.78	274,667
		방류수	6.53	9.76	5.08	15.94	0.18	25
	`17.5월	유 입	168.74	74.03	124.13	35.57	3.68	320,000
		방류수	6.51	10.14	4.48	16.72	0.21	44

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`16년								`17년
		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
강수량		160.5	54.4	358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	61.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1
중랑	유입	152.9	155.6	138.9	145.9	133.7	142.5	148.0	155.0	165.6	175.0	184.5	166.6	153.1
	방류	7.2	6.5	6.9	6.3	5.3	5.2	5.9	7.0	7.9	8.6	8.8	7.5	7.2
난지	유입	117.9	127.4	93.5	100.8	105.2	110.3	125.4	135.0	150.7	158.9	157.1	147.8	155.5
	방류	6.9	5.9	5.2	5.4	5.8	4.9	5.0	5.8	6.8	6.4	5.5	5.5	3.9
탄천	유입	125.6	125.7	116.2	125.9	123.3	127.3	130.7	128.5	129.6	136.0	133.4	141.8	157.6
	방류	4.5	5.0	4.4	4.1	4.5	3.8	4.4	6.1	7.0	8.3	7.7	5.4	5.4
서남	유입	133.6	124.8	114.0	106.3	125.6	122.9	138.2	157.9	163.7	156.2	160.7	174.0	168.7
	방류	8.1	8.3	7.0	7.6	7.2	6.7	7.6	8.2	8.6	7.6	6.6	6.5	6.5

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 5월 대비   6.0% 감소(-13,037㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 5월 대비   1.9% 감소(      -21㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 5월 대비 19.2% 감소(    -190㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`16.5월	`17.5월
총 괄	하 수	215,754	202,716	△13,037	△6.0%
	침 출 수	1,076	1,055	△21	△1.9%
	음 폐 수	991	793	△198	△20.0%
중 랑	하수 (의정부시)	718	726	8	1.1%
	침출수 (성동구)	4	4	1	16.6%
	음폐수 (강동, 도봉)	266	258	△8	△3.2%
난 지	하수 (고양시)	19,273	14,921	▽4,352	△22.6%
	침출수 (월드컵공원)	938	922	△15	△1.6%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	549	310	△239	△43.5%
탄 천	하수 (과천, 하남)	49,062	53,088	4,026	8.2%
	침출수 (서초, 하남)	93	86	△8	△8.2%
서 남	하수 (광명)	146,700	133,980	△12,720	△8.7%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	41	42	2	3.8%
	음폐수 (강남 등 13개구)	175	225	50	28.3%

주) 난지센터에 반입되던 고양바이오매스 음폐수 반입중단

- 고양바이오매스 음폐수 반입기간 : ’13.7~’16.6월

- 고양바이오매스 반입량(㎥/일): ’14년 241, ’15년 160, ’16.1~6월 247

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`17.5월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`17.4월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	142,833	382.0	37.4	143,937	△1,104	△0.8%
중 랑	53,159	112.4	47.3	45,668	7,491	16.4%
난 지	16,323	52.3	31.2	26,994	△10,672	△39.5%
서 남	52,475	146.7	35.8	51,211	1,264	2.5%
탄 천	20,877	70.6	29.6	20,064	813	4.1%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 0.8%(1,104kg/일) 감소

- 증가비율 : 중랑 16.4% > 탄천 4.1% > 서남 2.5% > 난지 △39.5%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 37.4g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 47.3 > 서남 35.8 > 난지 31.2 > 탄천 29.6

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, Poly-CM10

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`17.4월	`17.5월
총 계	케익량	2,005	1,957	△48
	약품량	5,472	5,420	△51
중 랑	케익량	648	583	△65
	함수율	77.7	77.8
	약품량	1,218	1,084	△134
	주입률	0.85	0.84
난 지	케익량	415	444	29
	함수율	77.4	76.4
	약품량	797	786	△11
	주입률	0.81	0.61
탄 천	케익량	291	306	15
	함수율	77.8	78.1
	약품량	2,242	2,401	160
	주입률	1.39	1.35
서 남	케익량	651	624	△28
	함수율	78.8	78.4
	약품량	1,215	1,149	△65
	주입률	0.88	0.85

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 서남 624톤/일 > 중랑 583톤/일 > 난지 444톤/일 > 탄천 306/일

- 전월대비(톤/일) : 난지 29 > 탄천 15 > 서남 -28 > 중랑 -65

‣ 함수율

- 서남 78.4% > 탄천 78.1% > 중랑 77.8% > 난지 76.4%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.1, 난지 -1.0, 탄천 0.3, 서남 -0.5

‣ 약품주입률

- 탄천 1.35% > 서남 0.85%  > 중랑 0.84% > 난지 0.61%

- 증감(%p) : 중랑 -0.01, 난지 -0.20, 탄천 -0.03, 서남 -0.03

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	2,001	1,971	1,956	12	2	30	1	21	9
중 랑	604	589	583	4	2	14		11	3
난 지	452	445	443	2	0	6	1	5	0
서 남	637	627	624	3	0	10		4	6
탄 천	309	309	306	3	1

‣ 전년도 5월 대비 1일 평균 발생량 171톤/일(1,830→2,001) 증가

- 하수폐기물 170/일 증가, 분뇨폐기물 1톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 161 > 난지 10 > 중랑 1 > 탄천 0

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 54톤/일(2,055→2,001) 감소

- 하수폐기물 53톤/일 감소, 분뇨폐기물 2톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 난지 25 > 탄천 17 > 서남 -30 > 중랑 -65

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용 (소각)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	2,005	1,153	41	1,108	4	852	605	247
중 랑	701	396	17	379	0	306	306	0
난 지	431	150	13	136	1	281	142	139
서 남	576	467	12	456	0	108	0	108
탄 천	297	141	0	137	3	157	157	0

‣ 전년도 5월 대비 1일 평균 처분량 217톤/일(1,788→2,005) 증가

- 외부처리 : 183톤/일 증가 (서남 143 > 난지 40 > 중랑 33 > 탄천 -32)

․매립 -13(54→41), 고형화 196(912→1,108), 재활용 0(4→4)

- 자체처리 : 35톤/일 증가 (탄천 36 > 중랑 34 > 난지 -12 > 서남 -23)

․건조 67(538→605), 소각 -32(279→247)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 59톤/일(1,946→2,005) 증가

- 외부처리 : 17톤/일 증가 (난지 35 > 서남 1 = 탄천 1 > 중랑 -20)

․매립 -1(42→41), 고형화 16(1,092→1,108), 재활용 2(2→4)

- 자체처리 : 42톤/일 감소 (중랑 31 > 탄천 18 > 난지 0 > 서남 -7)

․건조 44(561→605), 소각 -2(249→247)

‣ 2017.5월 발생량 대비 처리량 비율은 100%로 전월 95%대비 5% 증가

- 처리율 : 중랑 116% > 탄천 96% > 난지 95% > 서남 90%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 중랑 102% > 난지 95% > 탄천 78%

- 탄천 : 기존시설 시스템 변경(열풍건조방식→간접열 교환방식) 및 시설 노후화에 따른 가동효율 저하

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 난지 93% > 서남 72%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 10.5% 감소하였음.

․ `17.4월 263,180 → `17.5월 235,471〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2017.4 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	235,471	263,180
중랑	#고도	996	6.53	88.1	59.90 [50]	2.85	74.8	996	17,774	21,266
	# 3,4	4,976	4.61	71.6	34.40 [50]	3.13	62.2	4,951	71,189	81,467
난 지	# 1	2,435	3.15	62.0	47.50 [40]	3.07	59.7	1,753	25,481	29,884
	# 2	664	5.97	68.0	34.41 [40]	3.32	58.2	419	18,353	18,832
탄 천		2,475	5.04	71.6	35.00 [30]	3.03	62.1	2,475	25,831	26,952
서 남	# 1	1,857	5.11	73.5	42.60 [30.6]	2.85	61.4	2,228	38,000	46,408
	# 2	2,475	4.85	68.0	39.10 [30.6]	3.12	56.4	2,475	38,842	38,371

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 62.0→59.9	#1 50.1→47.5	33.2→35.0	#1 49.5→42.6
#3,4 29.6→34.4	#2 58.6→34.4		#2 44.3→39.1

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			235,471	88,964	43,834	25,831	76,842
	사용량		177,998	73,307	33,910	20,580	50,200
	사용내역	가온보일러	17,725	7,386	0	6,482	3,857
		가스발전기	8,370	0	0	69	8,301
		건조보일러	64,819	37,033	13,758	14,029	0
		소각장 보조보일러	795	0	0	0	795
		바이오가스	28,889	28,889	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	7,537	0	7,537	0	0
		열병합발전	49,863	0	12,616	0	37,247
기타(잉여)			57,474	15,657	9,924	5,252	26,642

<소화가스 사용비율> - 2017.5-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `17.5월 일평균 처리량은 전월보다 7.5% 감소

• 감소량 : 889㎘/일(11,860→10,971㎘/일)

• 중랑 -143㎘/일, 난지 -385㎘/일, 서남 -360㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`17.4월	`17.5월
총 계	소 계	10,500	11,860	10,971	△7.5%	△889
	정화조		11,812	10,917
	분 뇨		47	54
중 랑	소 계	4,000	4,411	4,268	△3.3%	△143
	정화조		4,392	4,245
	분 뇨		19	23
난 지	소 계	4,500	3,779	3,394	△10.2%	△385
	정화조		3,765	3,377
	분 뇨		14	17
서 남	소 계	4,000주)	3,669	3,309	△9.8%	△360
	정화조		3,655	3,295
	분 뇨		14	14

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`17.1~5월)		199,179	74,521	29,216	30,932	64,510
`17.5월	계	39,095	14,308	5,838	6,130	12,820
	한전	38,562	14,266	5,833	6,126	12,336
	자체발전 (비율%)	533	41	4	3	484
		(1.38%)	(0.29%)	(0.08%)	(0.05%)	(3.93%)

끝.