문서번호	총무과-22162
결재일자	2017.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	박동규	06/28 정상택

청사 외각 정원등 LED교체 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6

행  정  국

(총  무  과)

청사 외각 정원등 LED교체 완료보고

본관 및 도서관동 외각 정원등 램프를 할로겐(35W)에서 LED(11W)로 교체 완료하고 보고함

□ 청사 외각 정원등 교체 현황

구 분	교 체 전	교 체 후
등기구 수량	13개	변동 없음
램 프 사 양	할로겐 35W	LED 11W
색 온 도	4000k	3000k
교 체 내 용	정원등 내부 부품(모갈)을 교체하여 LED램프 설치

❍ 외각 정원등 위치도

□ 정원등 램프 교체 사유

- 정원등 내부 빗물 유입으로 안정기 등 내부 부품 절연상태 불량

- 자체 절연저항 측정시 절연불량에 따른 보수

□ 교체일시 및 작업방법

❍ 교체일시 : 2017. 6. 23(금)

❍ 작업방법 : 자체 직원 작업완료

□ 개선사항 및 기대효과

❍ 개선사항 : 절연불량에 따른 정원등 보수 완료

❍ 전력량 및 전기요금 절약액

구 분	용량	산 출 내 역	절감액(량)
기존 할로겐등	35W	35W×8h(일)×21일(월)×12월(년)× 13등 = 917kWh - 917kWh×120원/kW = 110천원	전력량 629kWh/년 전기요금 76천원/년
교체 LED등	11W	11W×8h×21일(월)×12월(년)× 13등 = 288kWh - 288kWh×120원/kW = 34천원

❍ 교체사진

교체 작업중	교체 완료

□ 향후계획

❍ 자체 절연저항 측정 불량개소 즉시 보수 조치