상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 알림 (오류4배수분구 내 상수도관 이설공사 )

1. 급수운영과-16364(2017.06.22.)호와 관련입니다.

2. 오류4배수분구 하수관거 종합정비사업 내 상수도관 이설공사 관련하여 ************** 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

▢ 수질검사 결과

◯ 공 사 명 : 오류4배수분구 내 상수도관 이설공사

◯ 검사위치 : ****************

◯ 검사결과

상수도관		검사일	검사항목		결과
구경(mm)	연장(M)		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/l이하)
D=100~ 150	L= 32	2017.06.29	0.11	0.20	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	김영보		수질팀장	김철		행정지원과장	06/29 이원철
협조자
시행	행정지원과-14682	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4452	/전송	02-3146-4658	/	kybson48@seoul.go.kr	/	부분공개(6)