문서번호	정수시설과-2388
결재일자	2017.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		06/29 윤종민
협 조
	주무관		김현철

자양취수장 정전대비 교육 (06월)

2017. 06. 28.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

안 전 수 칙

(1) 젓은 손으로 시설물을 만져서는 안된다.

(2) 작업자는 시계반지 등 금속체 물건을 착용하여서는 안된다.

(3) 정전 작업시 작업중 등의 안전표지찰을 부착하고 출입을 제한시킬 필요가 있을 경우   구획로프를        설치한다.

(4) 고압이상 개폐기 및 차단기의 조작은 책임자의 승인을 받고 담당자가 조작 순서에 의해 조작한다.

IS (스위치)    CB (차단기)     COS (스위치)     TR   MCCB(배선용차단기)

①               ②                ③                     ④

-차단순서 : ④ → ② → ③ → ①

-투입순서 : ③ → ① → ② → ④

(5) 고압이상 개폐기 조작은 무부하 상태에서 하여야 하며, 개폐기 개방후 잔류전하 방전상태를 검전기        로 확인한다.

(6) 고압이상의 전기설비는 고압고무장갑, 절연장화 등 필요한 안전장구를 착용하고 조작 하여야 한다.

(7) 비상용 발전기 가동전 비상전원 공급 구간을 개확인하여 역송전으로 인한 감전사고를 예방한다.

(8) 작업 완료 후 전기설비의 이상유무를 확인하고 통전시킨다.

(9) 전기 충전부를 만질 경우는 검전기로 통전유무를 확인 후 방전하고 작업할 것

(10) 고압이상 볼트 측정요령은 PTT 전압 측정단자에서 해야 한다 직접 전압을 측정하면 감전사고

발생 된다.

(11) 고압이상의 볼트는 충전부와 이격거리 이내로 접근하면 감전사고 발생 된다.

조작 안전사고 예방 요령

(1) 단로기(DS), 선로개폐기(LS),LDS 등은 부하가 걸린 상태에서 조작하면 아크로 인하여

변압기 소손 등 기기사고와 인사사고 우려가 있으니 부하가 있는 상태에서는 조작금지

(2) 상기 기기를 조작할 때는 무부하에서 실시하고 실시전에 차단기 수동트립 보턴을 누룬

다음에 조작하면 안전하다.

(3) 기기 정지후 단로기나 차단기로 회로 분리하여도 콘덴서나 케이블 충전 전류가 있으니

조급히 충전부를 만지지 말고 방전시키고 할 것

(4) 펌프실에 순찰 점검시에 슬리퍼 착용을 절대 금하며, 바지 하단은 각 볼트 및 잡철물

에 걸쳐 안전사고 우려가 있으니 양말 속이나 고무줄로 조일 것

(5) 간단한 전기보수 작업도 2인 이상이 실시할 것

□ 활선 작업은 원칙적으로 금한다.

□ 작업시 구호따라 반복 복창을 한다.

(6) 수배전반 및 변압기, 전동기 등 기기에는 멀리서 알아볼 수 있게 운전, 운휴(정지) 표시를

하여야 한다.

(7) 수,배전반 설치된 표시램프는 상시 정상적으로 점등되도록 램프교체에 철저를 기할 것

□ 램프 불량인 경우 정상운전 하고 있는 것은 정지한 것으로 착각하여 단로기를 개방                   할 때 아크발생으로 인한 조작자 피해 및 변압기 소손사고 발생 위험이 높음

(9) 전기 충전부를 만질 경우는 검전기로 통전유무를 확인 후 작업할 것

계전기 동작으로 사고원인 및 내용 추정방법

(l). 22.9KV, 3.3KV 수전반

□ UVR : 한전정전 또는 PT 퓨즈절단

□ POR : 한전정전 또는 PT 퓨즈절단

□ RDR : 수전용 변압기 중고장

□ OCR(순시 IIT) : 변압기 및 부하측 단락사고 발생

(한시 ICS) : 변압기 및 부하측 과부하 발생 및 부하측 기기 단락사고 발생

□ OCGR 또는 OVGR : 변압기 및 부하측 접지사고 발생

(2). 3.3KV 기동반

□ UVR : 특고, 고압 차단기 개방 및  PT 퓨즈절단

□ POR : 특고, 고압 차단기 개방 및  PT 퓨즈절단

□ OCR(순시 IIT) : 모타 및 리액터 등 단락사고

□  급작 기동시에 오동작 할 수 있다.

(한시 ICS) : 모타 과부하 운전 등

□ 재기동 시킨 후 재발될 때 점검

□ GR : 모타 및 리액터 등에 접지 발생시 동작

□ SGR : 모타 및 리액터 등에 접지 발생시 동작

VCB(차단기) 인출, 인입시 조작방법

☞ 차단기 개방하고 무부하 상태확인

① 조작전원 (DC110V) 반드시 OFF 할 것

② PUSH to OPEN을 수동으로 2-3번 눌러줄 것(OFF상태확인)

③ VCB 인출시 - ON 상태 : VCB 인터록 레버 동작 안 됨

- OFF 상태에서 인출할 것

④ VCB 인입시 반드시 OFF 상태에서 VCB 인터록 레버를 올리고 인입할 것