문서번호	정수시설과-2425
결재일자	2017.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
송용배		김현철	06/30 윤종민
협조

2017년 2/4 분기

전식방지설비 측정 점검결과 보고

2017. 06

뚝도아리수정수센터

정수시설과

2017년 2/4 분기

전식방지 측정 점검결과 보고

우리 정수센터 전식 방지설비에 대한 정기적인 점검 및 유지관리로 송수배관,구내배관의 부식예방으로 내구연한을 증대하고자 점검결과를 보고와 기록 보관하고자 함.

Ⅰ		전식방지 설비현황

구 분	장 소	전기 방식	비 고
송수관로	송수펌프실앞	외부전원법
회수관로	약품투입동옆	외부전원법

Ⅱ		점검 개요

○ 일    시 : 2017. 06. 30(금)

○ 점 검 자 : 전기6 송용배, 전기7 조형섭

○ 점검장비 : 멀티테스터기

○ 점검방법 : 자체점검(수리반)

○ 기록 보관

Ⅲ		점검 결과

○ 1/4분기 전식장비 전위수치 측정결과

연번	측 정 위 치	측정전위수치(평균치)	점검결과	비고
1	송수펌프실 앞	- 900㎷	정상	정상수치 -850㎷이상
2	약품투입동 옆	- 1400㎷	정상

Ⅳ		기대효과

○ 배관 부식방지로 수명 연장

○ 효율적 배관관리를 통하여 안전한 아리수 공급

○ 체계적 배관관리를 통한 내구연한 증대.

붙임 1. 점검변경 양식 각 1부.

2. 1/4분기현장점검 사진 1부. 끝.