문서번호	서울특별시차량정비센터-9938
결재일자	2017.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	06/30 문인기
협조
	서무팀장		代김명국A

2018년 예산편성을 위한 사업계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  7.

서울특별시 차량정보센터

2018년 예산편성을 위한 사업계획 보고

우리 센터 노후설비에 대한 2018년 사업계획을 수립하여 2018년 예산편성에 만전을 기하여 센터 안전사고 예방 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

노후 전기설비 교체

❍ 수배전반 보유현황

구분	고압변압기반 300kva(상용)	고압변압기반 300kva(예비)	고압변압기반 150kva	고압 배전반 300kva	저압 배전반	저압 배전반
수량	1면	1면	1면	4면	2면	4면
설치년도	2012	1995	2012	1995	2012	1995

❍ 운영 현황

- 우리센터 전기실 내 수배전반은 1995년 설치되어 2012년 고압변압기반, 저압배전반 등 4면이 한차례 교체되었으나 기타 11면의 수배전반은 1995년 설치된 후 지금까지 사용되어 장기간 사용으로 인해 노후되어 전기사고 및 안전사고 발생이 우려됨(수배전반 조달청 내용연수 10년)

- 따라서 장기계획을 수립, 순차적으로 수배전반을 교체하여야 할 필요 있음

- 관련 사진

전기실 수배전반	고압배전반

❍ 교체 대상 사업 및 교체 계획

- 교체 사업 대상 : 고압배전반 4면, 저압배전반 4면, 고압변압기반(예비) 1면

- 장기 교체 계획

년도	2018	2019	2020	2021
교체계획	고압배전반 2면	고압배전반 2면	저압배전반 2면	저압배전반 2면 고압변압기반 1면

❍ 2018년 사업계획

- 대상 : 전기실 고압배전반 2면

- 사업내용 : 고압배전반 2면 제작 교체

- 소요예산 : 금95백만원

- 추진일정

· 2018. 2. ∼ 3. : 산출기초조사 및 설계서 작성

· 2018. 3. ∼ 6. : 발주 및 준공

❍ 2018년도 예산편성 반영

- 예산과목 : 차량정비센터, 특화된정비체계구축, 효율적인차량정비, 차량정비센터시설             유지보수, 시설비

본관 노후 기계설비 교체

❍ 본관 기계설비 보유현황

- 난방 및 급탕 설비

관류형보일러(35.9N㎥/hr(500kg/hr)) 1대, 급탕탱크(1500리터), 판열교환기(200,000Kcal/hr)

응축수탱크, 팽창탱크, 온수순환펀프, 난방순환펌프, 온도조절정치, 스템헤드, 방열기, 백관(65A, 50A, 32A, 20A), 게이트 벨브류 등

- 급수 설비

급수펌프(5HP*20m*233LPM) 2대, 백관(65A, 50A), 엘보, 티, 게이트벨브, 플렉시블, 체크벨브, 플랜지 등

❍ 운영 현황

- 우리센터 본관 지하에 설치되어 운영중인 난방, 급탕설비와 급수설비는 1995년 설치되어 현재까지 장기간 사용으로 인해 설비는 노후가 심하고 배관은 부식이 심해 누수가 발생하고 있어 정상 운영에 어려움이 있음(기계설비 조달청 내용연수 10~11년)

- 관련 사진

펌프류 사진	급탕 탱크 사진	관 부식 사진

❍ 2018년 사업계획

- 대상 : 본관 지하 난방, 급탕, 급수설비 및 배관 전체

- 사업내용 : 난방설비, 급탕설비, 급수설비 관련배관 전체 교체 설치

- 소요예산 : 금135,000천원

· 난방 및 급탕 설비 교체설치 1식 : 75,000천원

· 급수설비 교체설치 1식 : 25,000천원

· 기타 배관류 교체설치 1식 : 35,000천원

- 추진일정

· 2018. 3. ∼ 4. : 산출기초조사 및 설계서 작성

· 2018. 4. ∼ 7. : 발주 및 준공

❍ 2018년도 예산편성 반영

- 예산과목 : 차량정비센터, 특화된정비체계구축, 효율적인차량정비, 차량정비센터시설             유지보수, 시설비.  끝.