문서번호	정수시설과-5165
결재일자	2017.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김우승		이흥수	06/30 차윤기
협조

천만 시민과 함게 하는 맛있는 아리수!

공사완료 및 예비준공검사결과 보고[관내노후시설물보수공사]

2017. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

공사완료 및 예비준공검사결과 보고

[관내 노후시설물 보수공사]

○ 우리 정수센터 2014년 정밀안전진단결과 적출된 시설물인 약품땡크 및 혼화지 외부 벽면의 균열, 백태, 단면열화 등 노후 및 기능 저하로 취약점 및 문제점을 전면 보수하여 정수처리시설에 대한 내구성과 안전성을 위해 시행된 보수공사가 설계도서와 같이 완료되어 공사완료 및 예비준공검사결과를 다음과 같이 보고함,

1		주요공사현황 및 전경사진

약품땡크1지 공사전	약품땡크2지 공사전	혼화지1지 공사전
약품땡크1지 공사후	약품땡크2지 공사후	혼화지1지 공사후

2		공사개요

○ 공 사 명 : 관내노후시설물 보수공사

○ 공 사 비 : 85,055,900원

○ 공사내용  : 표면처리 327.4㎡, 단면복구 130㎡, 균열보수 68m

○ 착 공 일 : 2017. 5. 08.

○ 준공기한 : 2017. 7. 16.

○ 하자보수 보증기간 : 준공검사일로부터 3년

○ 도 급 자 : 알.에이스건설산업(주)  대표 정 태 지

3		예비준공검사 결과

□ 주요공사 현황

구 분	규격별	설계수량	준공수량	시공내용
표면처리	㎡	327.4	327.4	세부준공사진 별첨
단면복구	T=30mm～ T=60mm	130	130
균열보수	m	68	68
강관비계	㎡	373	373

□ 공사 확인점검 결과

○ 점검대상 : 준공대상 물량

○ 점검일시 : 2017. 6. 29(목)

○ 점검방법 : 관내노후시설물 보수공사 점검(시공상태)

○ 점검내용

연번	점 검 위 치	공 사 내 용	시공 적정성	비 고
1	약품동	약품땡크 2조	적 정	시공상태확인
2	혼화지	혼화지1지	적 정	시공상태확인

○ 입회확인자 : 지방시설서기 박건수, 지방시설서기보 서한빈

○ 점검결과 : 관내 노후시설물 보수공사 적정여부 확인결과 설계도서 및 시

방서와 같이 시공되었으며, 시공상태 점검결과 이상없음

4		처리의견

○ 정수센터 노후시설물 보수공사가 설계도서 및 시방서와 같이 시공완료되어 예비 준공검사를 실시하였으며,

○ 공사완료 현장에 대한 예비준공검사결과 시공상태가 적정하다고 판단되어 따로붙임의 준공내역과 같이 준공처리 하고자 함.

붙임 : 1. 입회 및 예비준공사진 1부

2. 준공내역서 1부. 끝.