취수장 주간점검 일지

문서번호 :	원수관리과-1655	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2017.7.3.
			이성남	김효준	07/03 손주옥
수 신 처 :	내부결재

설 비 구 분	점 검 내 용	점검결과 조치	비고
수배전반 및 변전설비	▷ 큐비클내 차단기접속,소음,발열,외관 상태 ▷ CT,PT.PT휴즈 이상여부 ▷ 변압기온도,누유,단자 발열.외관상태 ▷ 단로기 및 접촉개소 이상,발열여부 ▷ 부스바 애자 상태 ▷ 계전기,계기 동작상태 이상여부 ▷ 진동소음,냄새,이상유무	- 이상없음
저압반 및 비상전원	▷ MCC반 이상유무 ▷ 충전기반 및 밧데리 이상유무 ▷ 전등, 전열이상유무	- 이상없음
모타펌프 및 밸브	▷ 취수 모타 펌프 소음 진동, 이상유무,상태 ▷ 저압 모타 펌프 소음 진동, 이상유무상태 ▷ 수동,전동,유압밸브, 역지변,누수 및 이상유무	- 이상없음
감시제어설비	▷ R.C.S, 전원반, 이상유무 ▷ CCTV카메라 모니터 이상 유무 ▷ U.P.S, 및 밧데리 상태	- 이상없음
- 강북통합취수장 상반기 점검 결재 발전기 시험 가동(강북 09:45~55, 구의 09:29~39) 소화기 점검 전식방지시설 점검 강북 펌프실 조명분전반 푸시버튼스위치 교체) - 해태아파트 잔류염소 분석기 UPS 전원 트립, 복구 후 정상동작 - 발전기 배터리 전압 측정 2017년 강북통합취수장 전기설비 안전진단 결과보고 결재) 전기설비 안전진단 점검 지적사항 수정 변압기용 보호계전기(GIPAM 2000T) 6대의 설정범위를 OVER CURRENT GND1에서 OVER CURRENT GND2로 변경조치 완료 강북 전수위 3호 에러 발생하여 거미줄제거 후 정상동작 2017년 강북통합취수장 전기설비 안전진단 결과보고 지출서류 결재 구의, 뚝도 유량계 검침(수자원공사) 발전기 배터리 전압 점검

점검일자 : 2017.6.30.(금)