문서번호	정수과-3095
결재일자	2017.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김석규		안영환	07/05 하은경
협조

2017년 하절기

관말 수도꼭지 잔류염소 조사결과 보고

2017. 6.

2017년 하절기

관말 수도꼭지 잔류염소 조사결과 보고

`

시민에게 공급하는 아리수를 맛있는 물 가이드라인에 적합하게 유지하기 위해 관말 수도꼭지 잔류염소를 측정하고 결과를 보고함

Ⅰ		조사개요

○ 조사항목 : 잔류염소

○ 조사기간 : 2017.6.1.~6.30.(4주)

○ 조사기관 : 강남수도사업소 등 4개 수도사업소

○ 조사지점 : 강남구 등 8개구 26개 지점

Ⅱ		조사결과

조사주간	가이드라인 준수여부			잔류염소농도([eqn: mg/L])					평균 수온 (℃)
	계	초과	준수	평 균	최 고	최 저	송수 목표 잔류염소(ppm)
							1정수	2정수
1주	26	-	26	0.17	0.29	0.11	0.38	0.38	21.5
2주	24	-	24	0.16	0.27	0.12	0.38	0.38	21.3
3주	24	-	24	0.16	0.29	0.12	0.38	0.38	22.1
4주	24	-	24	0.16	0.30	0.12	0.38	0.38	23.8
5주	19	-	19	0.13	0.24	0.12	0.44	0.44	24.3
합계	117	0	117

※ 수도꼭지 잔류염소 목표값 : 0.1[eqn: mg/L]~0.3[eqn: mg/L](서울시 맛있는 물 가이드라인)

○ 6월 매주 수도꼭지 26개 지점에 대해 117회 잔류염소를 조사한 결과 『맛있는 물 가이드라인』준수 117회, 미준수 0회임

- 평균0.16mg/L, 최대0.30mg/L, 최소0.11mg/L

Ⅲ		향후계획

○ 워터나우를 통한 수도꼭지 잔류염소 실시간 모니터링 실시

○ 수도사업소와 긴밀한 협조를 통해 송수잔류염소 목표값 조정·운영

첨부 : 수도꼭지 잔류염소 조사결과 1부.  끝.