투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제 목	중랑물재생센터 시설현대화사업 입찰안내서 소음기준 변경 요청

1. 설비부-11244호(2017.7.4.)호와 관련입니다.

2.『중랑물재생센터 시설현대화사업』송풍기 시험기준과 관련 입찰안내서의 조건과 현장에 설치된 대형 고효율 송풍기 규격이 서로 상이하여 다음과 같이 입찰안내서 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 입찰안내서 변경내용

페이지	변경 전	변경 후
P4-88	(7) 소음 : 측면, 바닥위 1.5m 지점에서 85dB 이하	(7) 소음 : 송풍기실 외부 측면, 바닥위 1.5m지점에서 85dB 이하

붙임 : 입찰안내서 소음기준 변경 검토서. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이종근		열빛총괄과장	유병기		설비부장	전결 07/05 권오식
협조자
시행	설비부-11281	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	keun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)