문서번호	정수과-3573
결재일자	2017.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권학선		박근희	07/06 서한호
협조	주무관		정승열
	주무관		경규선

여과지 머드볼 삭취제거 완료 및

6월 여과지/활성탄지 여재층 두께 조사결과 보고

2017. 7.

구의아리수정수센터

(정수과)

여과지 머드볼 삭취제거 완료 및

6월 여과지/활성탄지 여재층 두께 조사결과 보고

여과지의 안정적 수질관리 및 공정운영을 위해 머드볼 삭취제거 및 여과지 여재층 두께(월별) 및 활성탄지 여재층 두께(분기별)를 조사하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련 근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

○ 여과지 표층 머드볼 삭취제거 계획 (정수과-2987, 2017.6.7.)

○ 2017년 6월 여과지 및 활성탄지 여재층 두께조사계획(정수과-3396, 2017.6.28.)

Ⅱ		여과지 표층 머드볼 삭취 제거

□ 2정수장 머드볼 제거 완료

○ 기  간 : 2017. 6. 9. ~ 6.22.

○ 대  상 : 2정수장 여과지 10개지

○ 작업자 : 운영과 직원 (사무실, 실험실, 제어실)

○ 방  법 : 표층부 머드볼 및 안트라사이트 삭취 제거

○ 안트라사이트 제거량 : 총 5,300 kg (6.63 ㎥)

○ 보관장소 : 삭취제거물 1정수장 약품투입동 임시보관 (구 분말활성탄 보관장소)

	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	합계
작 업 일	6/22	6/9	6/14	6/16	6/21	6/13	6/20	6/22	6/19	6/21
마대 수량 (20 kg)	50	11	20	20	30	25	25	30	27	27	265
삭취제거량 (㎥)	1.25	0.275	0.5	0.5	0.75	0.625	0.625	0.75	0.675	0.625	6.63 ㎥ (5,300 kg)
삭취 높이(cm)	1.00	0.22	0.40	0.40	0.60	0.50	0.50	0.60	0.54	0.54
※ 표층부 안트라사이트 제거량은 「겉보기 비중」0.8 적용 (비중은 1.65)

□ 관련사진

< 작업전 머드볼 (1지) >	<표면부 사취 제거>

<벽체 부착오염물 제거>	<삭취물 호이스트 이용 운반>

<삭취물 임시 적재>	<머드볼 제거후>

Ⅲ		층높이 조사 개요

○ 조 사 일 : 2017. 6. 29.(목)  09:30~12:00

※ 6.1~6.5 2정수장 여과지 정밀 층높이 조사

○ 조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원(경규선, 권학선, 이수한)

○ 조사 대상 : 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점 : 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                     <제2정수장 여과지>

○ 조사 대상 2 : 활성탄지 16개지

- 측정방법 : 여재표층에서 활성탄지 상부까지의 높이 측정하여 충진 높이 확인

- 측정지점 : 각 지당 4개 지점

< 활성탄지 평면도 >	< 측정지점 활성탄지 입체도>

Ⅳ		조사 결과

□ 여과지 여층 두께 조사결과 (6.29)

○ 제1정수장 여과지 : 기준에 적합

- 당월 평균 74.1cm(72.0~76.6 cm)로 전월 대비 0.2cm 감소

○ 제2정수장 여과지 : 기준에 적합

- 당월 평균 123.4 cm(119.4~128.0 cm) 전월 대비 0.5 cm 상승

< 여과지 층높이 조사결과 >                                    (단위 : cm)

구 분	기준	측정 월	평균	최소	최대
제1정수장	75 ± 5 cm	’17년 3월	74.7	72.3	77.2
		’17년 4월	74.4	72.3	76.9
		’17년 5월	74.3	71.9	76.8
		’17년 6월	74.1	72.0	76.6
제2정수장	120 ± 8 cm	’17년 3월	123.9	119.7	128.5
		’17년 4월	123.9	119.6	128.5
		’17년 5월	122.9	119.0	127.6
		’17년 6월	123.4	119.4	128.0

○ 제2정수장 정밀 층높이 조사 (6.1~6.5)

- 조사방법 : 여과지내 여과수 전량 배수후, 여과지 전체적으로 6개 지점 여과층높이 직접 조사 (사층깊이 측정 도구활용)

- 여과지 오염도 조사시 2정수장 정밀 층높이 조사 결과, 1여과지 사층두께 120cm로 기준을 만족하였으며, 2~10지 모두 121~128cm를 유지하고 있었음.

2정수장	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지
층 두께 (cm)	120	122.7	120.3	126.0	121.0	121	126.2	124.5	128.0	128.0

□ 활성탄 흡착지 조사결과

○ 활성탄층 두께 : 16지 전체 활성탄지, 설계기준(250cm) 이상 유지

- 1지~8지 (’15년 4월 준공)

․당월 평균 280.6cm (272.8~296.8cm)로 설계기준 이상 유지하고 있으며,

1분기(3월) 대비 5.6 cm 층고 상승

⇒ 층고 변동율 : 1분기 대비 2.0% 증가

- 9지~16지 (’14년 10월 준공)

․당월 평균 275.0cm (270.5~280.3cm)로 설계기준 이상 유지하고 있으며,

1분기(3월) 대비 3.5 cm 층고 상승

⇒ 층고 변동율 : 1분기 대비 1.3% 증가

< 활성탄지 층높이 조사결과 >

활성탄 지		3월	6월			활성탄 지		3월	6월
		평균 층높이 (cm)	평균 층높이 (cm)	흡착지속시간 (hr)				평균 층높이 (cm)	평균 층높이 (cm)	흡착지속시간 (hr)
1지	좌	270.0	275.0	18		9지	좌	274.3	277.0	72
	우	272.3	278.0				우	275.0	278.5
2지	좌	277.3	283.0	114		10지	좌	273.5	276.8	88
	우	270.8	276.3				우	275.5	277.5
3지	좌	266.3	272.8	84		11지	좌	270.0	273.8	132
	우	267.0	272.8				우	268.8	272.5
4지	좌	278.8	284.8	125		12지	좌	272.5	275.5	6
	우	271.8	275.8				우	271.8	275.5
5지	좌	275.0	279.0	32		13지	좌	276.3	280.3	29
	우	273.8	278.5				우	271.5	275.0
6지	좌	272.5	278.0	119		14지	좌	269.5	273.3	78
	우	269.3	276.8				우	271.0	275.3
7지	좌	282.3	286.8	148		15지	좌	267.5	270.5	59
	우	273.8	279.3				우	271.3	274.8
8지	좌	288.8	296.5	53		16지	좌	269.0	272.5	103
	우	291.0	296.8				우	267.5	271.8
평 균		275.0	280.6			평 균		271.5	275.0
최 소		266.3	272.8			최 소		267.5	270.5
최 대		291.0	296.8			최 대		276.3	280.3

□ 관련 사진

높이 측정 (표층부에서 흡착지 상부까지)	활성탄지 제어반(7지) 사진

Ⅴ		보고자 의견

□ 2정수장 여과지의 머드볼 삭취제거량은 총 6.63 ㎥ (5.3 ton)이었으나, 지별 안트라사이트 감소높이는 0.22~1.0 cm로 여과층 높이에는 큰 영향을 주지 않음

□ 제1,2정수장 여과지 여층두께는 전월과 유사하거나 다소 높게 나타났으나, 정밀조사 결과 균일한 여층 두께를 유지하고 있으며, 유실 여재는 거의 없는 것으로 나타남.

□ 활성탄지의 경우 1분기에 비해 평균 층고높이가 1~8지는 5.6cm, 9~16지는 3.5cm 상승

○ 활성탄 밀도(1.3 g/cm3)가 여과지의 모래(비중 2.65) 및 안트라사이트(비중 1.65) 보다 낮기 때문에 물의 특성 및 통과유량에 따라 층고높이가 영향을 받는 것으로 고려됨

⇒ 층고변동율 : 1~8지(2%), 9~16지(1.3%)

⇒ 층 공극률 변동(ε) : 1분기 미팽창시 층 공극률을 0.40 가정시 3분기는 0.41로 공극률 증가 (층팽창)

○ 이와같이 층팽창은 수온상승에 따른 공정수 밀도 및 점도 감소,  흡착지 통과유량 감소로 기인된 것으로 판단됨

<수온별 물의 특성 및 활성탄 흡착지 통과유량 변화>

	10℃ (3월)		25℃ (6월)
물의 밀도 (kg/m3)	999.7	감소 ⇒	997.0
물의 점도 (cP)	1.3077		0.8937
물의 동점도 (m2/s)	1.3081×10-6		0.8964×10-6
통과유량	지당 830 m3/hr		지당 700 m3/hr

Ⅵ		향후 계획

○ 여과지 여재관리 등 기준 개선방안 수립 (’17. 7월)

- 본부 지침(기술진단과-4518, 2017.6.29.) 반영

○ 활성탄 흡착지 유지관리 운영기준 보완 (’17. 8월)

- 층고조사, 보충기준

- 탄층팽창률 유지를 위한 수온에 따른 역세유량 조정 조견표 등

붙임 : 1. 여과지 여재층 두께 조사 결과(6월, 엑셀파일)	1부

2. 활성탄 흡착지 층고조사(’17년 2분기, 엑셀파일)	1부. 끝.