【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	신정1재정비촉진구역1-1지구재정비촉진정비사업조합
(경유)
제목	신정1-1지구 소방용수시설 이설공사 검수결과 회신

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 1-1지구 주택재개발 제 2017-159호(2017.6.26.)호「신정1-1지구 소방용수시설이설 준공(검수요청) 제출의 건」과 관련하여 검수결과를 아래와 같이 알립니다

가. 검수대상 : 공소 320010 등 20개소

나. 검수결과

1) 양호 : 공소 320010 등 19개소

2) 불량 : 공소 320071 1개소

다. 불량대상 현황

1) 대상 및 위치 : 공소 320071(신정이펜2로24)

2) 불량내용 : 지상식몸통고정불량(흔들림), 몸통 밑단 누수

라. 협조사항 : 검수불량대상에 대한 재(보수)공사시행 완료 후 재검수 요청하시기 바랍니다.

붙 임 : 검수결과(20개소) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	홍상록		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	07/06 유충렬
협조자
시행	재난관리과-4468	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	2652-5083	/전송	2652-2286	/	fireapple@seoul.go.kr	/	부분공개(5)