문서번호	시설관리과-15794
결재일자	2017.7.7.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장		강남수도사업소장	결재
김경호	손병대	代윤복철		07/07 차장운
협 조

반포가압장 가동중단(단수) 점검결과 보고

가동중단일시	2017. 7. 7(금) 08:01 〜 08:46(45분)
중단시설	반포가압장
점검·확인자	기전팀장 손병대외 6명
시설개요	○ 위 치: 서초구 반포동 산93 ○ 설 치: 2003. 09 ○ 급수지역: 서초구 반포4동, 방배본동,방배4동 ○ 급수세대: 2,834(수전수:1,238) ○ 일 급수량: 1,900㎥/일(40HP 2대, 2.9㎥/분)
경위 및 조치	○ 2017.07.07. 08:01분 반포가압장 전기공급중단으로 가동중단(단수) ○ 경위 및 조치 - 08: 04 현장출동 - 08: 40 도착 및 점검 - 08: 46 UPS(무정전전원공급장치)전원 차단기 트립 확인 및 복전(정상가동) ○ 단수사유 - UPS 누전 주차단기 트립에 따른 송신불가로 펌프가동 중단 ○ 피해사항(시설) : 없음
향후대책	○ 금일 누전차단기 → 배선용차단기로 교체 - 전기설비기술기준에 누전차단기 설치를 규정하고 있으나, - 전기안전공사 및 전문 업체에 자문결과 시설운용상 배선용차단기 설치가능(접지시설 추가)

끝.