문서번호	정수시설과-2744
결재일자	2017.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
전준원		남효돈	07/07 가길현
협 조
	주무관			김덕기

「제2정수장 침전지 슬러지수집기 구동부 제작구매설치」 미집행 예산(시설비) 사용계획 보고

2017. 6.

암사아리수정수센터

「제2정수장 침전지 슬러지수집기 구동부 제작구매설치」

미집행 예산(시설비) 사용계획 보고

금년도 「제2정수장 침전지 슬러지수집기 구동부 제작구매설치」와 관련하여 기집행 후 남은 미집행 예산을 다음과 같이 사용하고자 보고드림

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 제2정수장 침전지 슬러지수집기 구동부 제작구매설치

❍ 사업규모 : 슬러지수집기 구동부 8대, 테이크업 장치 8SET

❍ 계약금액 : 금372,810,170원

❍ 계 약 자 : ㈜씨엔제이 대표이사 최희영

❍ 공 정 율 : 약80%(’17.7.5 현재)

□ 예산집행(추가)의 필요성

❍ 안정적인 수처리를 위한 기존 슬러지수집기 수중대차의 교체가 필요

- 침전지 하부의 슬러지를 수집하는 수중대차의 주요부 변형에 따라 수중대차의 신규 제작·설치가 시급함

❍ 슬러지수집기 제어방식의 변경(기계식 → 전자식)에 따른 현장제어반 수정

- VVVF* 제어방식(전동기 회전수 변경) 채용을 통한 기기의 정밀제어, 구성의 간소화, 유지관리의 편의성 증대 등을 위한 현장제어반 수정이 필수적임

※ VVVF(가변전압 가변주파수) : 교류전력의 전압과 주파수를 임의로 가변 제어하는 기술

<수중대차 전경>	<변속기(기계식) 전경>	<현장제어반 전경>

□ 사업예산(시설비) 집행계획

❍ 관련근거

- 제2정수장 침전지 슬러지수집기 1지 점검결과(정수시설과-2589, ’17.6)

- 제2정수장 슬러지수집기 현장제어반 인버터 설치계획(정수시설과-2569, ’17.6)

❍ 사업내용

연 번	사 업 내 용	비 고
1	❍ 제2정수장 침전지 슬러지수집기 1지 수중대차 교체 - 슬러지수집기 수중대차(STS304, 스크레이퍼 포함) 1대	붙임1
2	❍ 제2정수장 슬러지수집기 현장제어반 인버터 설치 - 속도 조정용 인버터(2.2kW), 로드셀(부하측정) 등 추가 1식	붙임2

❍ 예산집행(안)

(단위 : 천원)

예산집행 현황(현재)			예산집행 현황(향후)
계	기 집행액	미 집행액	계	기 집행액	미 집행액
468,000	416,918	51,082	468,000	466,113	1,887

※ 산출근거

구 분	세 부 내 용	금 액	비 고
기집행액	슬러지수집기 구동부 교체	416,918천원
추가 집행액	슬러지수집기 1지 수중대차 교체	35,613천원
	현장제어반 인버터 설치 4대(1~4지)	13,582천원
미집행액		1,887천원
합 계		468,000천원

※ 현장제어반 총8대 중 4대(5~8지)의 경우 금년도 수선유지비를 사용하여 사업완료 예정

□ 행정사항

❍ 추가 소요예산에 대한 검토(사업내용, 사업비 등) 및 예산배정(기획예산과)

예산과목					배정요청	배정부서
관	항	세항	목	세목
자본적지출	유형 자산취득	기계장치	시설비 및부대비	시설비	49,195	암사 정수센터

붙임 방침서 2부.  끝.