문서번호	정수과-3737
결재일자	2017.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		김효상	07/12 신동호
협조	정수시설과장		김효상
	주무관		정갑평

제어실 업무일지(7/11 야간)

2017.  7. 11 (화)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2017. 07. 11 (화) 야간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	6명 (연가 : 0, 조퇴 : 0)

【정수생산현황】                                                         (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	신취수 (강북)	구취수 (자양)	계	대현산	와우산	계	1.2계열			재활용	방류량
450,128	91,800	358,328	444,018	266,125	177,893	432,675	432,675	-	98.6	5,134	2,585

【정수지 및 배수지 수위】                                                   (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	07:00	4.3	4.1	4.2	4.6	5.0	4.7
	24:00	3.4	3.1	3.2	3.1	4.4	4.3

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	76.1	7.2	23.6	0.08	-	-	-	-	-	0.15
구취수(자양)	118.4	7.0	23.0	0.05	-	-	-	-	26	0.23

※ 총조류수 970 cells/㎖ [규조류 970 녹조류 0 남조류 0 기타 0]

【정수 수질】                                                       (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	1정수지			2정수지			현행가압장
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.41~0.47	0.47	0.52	0.46	0.48	0.52	0.43	0.17	0.18	0.17

※ 여과지속시간 : 86시간 30분

□ 정수약품 투입율                                               (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소		가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
						전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
						신취수	구취수
-	32		-	15	1.2 (○)	4.3	5.0	-	0.86	4.01	0.64	3.37

□ 정비요청사항

구 분		내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 응집제 (PAHCS) 메인탱크 수위 감시 불량 : 수리 요
	삼성 점검	○ 혼화지 응집제 급속교반기(#2-2) 자동운전 불량 (수동운전 가동중) : 수리 중 ○ 활성탄흡착지 20지 인근 배기팬 소음 : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 조작대(총 22지) 지번호 “명판” 미부착 : 조치 요 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지) : 보수 요 ○ 활성탄흡착지와 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 #2-2 응집지 유입수로 우측 부유물 제거기 막힘 : 보수 요 ○ 2계열 침전지 1지, 2지(우측), 6지(좌측) 부유물 제거기 고장 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지, 6지 타일 낙실 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지 입자계수기 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) 보수 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 배수펌프 용량부족 : 조치 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 여과지동 좌측 엘리베이터 미작동 : 보수 요 ○ 착수정 PAHCS 이송펌프 2호 유입밸브 작동 불량(상시 개방 상태) : 보수 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상 또는 유출밸브 100% (6/9~)

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 여름철 부하 및 피크관리 시행 (6월~8월)

○ 유효율 98.5%이상 관리 및 혼화지 약품투입관 점검 철저, 회수펌프 모래여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.44 mg/L 유지(7/3) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAHCS	가성소다	O3(H2O2)	전염소(자양 / 강북)	후염소
7/12 06:00	106.5	6.8	23	35	15	1.2 (○)	4.8 / 5.3	0.89

◎ 응집제 주입율(PAHCS) 변경 : 30ppm(7/11 14:54) → 35ppm(7/11 20:38)

◎ 가성소다 주입율 변경(#2침전수 pH 6.9에 맞출 것) : 13pm (7/11 06:00) → 15pm(7/11 13:15)

◎ 응집제 입고(PAHCS) 50톤(5번 탱크) : 7/11(화)

◎ 오존 주입율 변경 1.5ppm(7/11 03:00) → 1.2ppm(7/11 09:20)

◎ 활성탄 저류조 이송펌프 추가 설치 예정 : 7/12 ~ 7/22 주간 역세척 금지 (06:00 ~ 18:00)

○ 활성탄흡착지 수세시간 변경 (1200초 → 660초) : 7/10 (월) ~ ☞ 활성탄 저류조 공사관련 단축

○ 활성탄흡착지 총12지(1~12) 보충작업관련 작업완료 : 7/10 (월)

○ 강북취수 펌프교체 (7호 → 1호) : 7/10 10:00

○ 유입 개도율 조정 : 2정수지 (50% → 60%), 3정수지 (25% → 20%) 7/6(목)

○ 중계펌프장 보조1호 중단(공사중) : 6/12 ~

○ 보광배수지 #1지 내부방식공사 : 7/3(월) ~ 11월 예상

○ 대현산배수지 1-3지 (5/26 ~ ), 2-3지 (6/30 ~ ) 보수 중

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:06	김승현	이상현	1. 보안점검 철저 2. 출입자 통제 철저
	05:05	장수칠	이상현

□ 시간대별 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 : 6~8월)				원단위 (원/kwh)	톤당전력비 (원/톤)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	55.2	108.4	178.7	103.8	107.86 (103.9)	39.86
사용량(kwh)	60,443	59,006	44,481	163,930
평균사용전력(kW)	6,044	7,376	7,414	6,830
전력료(원)	3,336,456	6,396,242	7,948,776	17,681,474