문서번호	시설관리과-16209
결재일자	2017.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김일구		07/12 박희철
협 조

주택재건축사업인가 신청에 따른 급수협의사항 보고(방배13구역)

2017.  7.

주택재건축사업시행인가 급수협사항 보고

우리사업소 관내 방배동 541-2번지 일대 방배13 주택재건축사업시행인가 신청에 따른 급수협의 신청에 대하여 현장 조사한 바를 아래와 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관 련 문  서 : 주거개선과-23551(2017.6.1.), 주거개선과-30301(2017.7.10.)

○ 위      치 : 서초구 방배동 541-2번지 일대

○ 시  행  자 : 방배13주택재건축정비사업조합 (조합장 성흥구)

○ 규      모 : 지하4층/지상16층, 구역면적 129,891.40㎡

○ 용      도 : 아파트 34개동(2,296세대) 및 부대복리시설

□ 조사 내용

○ 수    계 : 방배배수지가압 급수구역, 국민단지증압 급수구역

○ 평균표고 : 50.00m

○ 분기점 수압 : 2.5~3.5㎏/㎠

⇒ 배수관의 수압으로 5층까지는 순직결급수 가능하나 본 건물은 6층이상으로 저수조를 설치 필요

○ 전체 세대수 : 2,296세대(A-1구역 1,831세대, A-2구역 355세대, A-3구역 110세대)

○ 분기 및 인입 관경 : 관경균등표에 의거 아파트용 주계량기 단지별로 설치

- A-1구역 D=300mm, A-2구역 D=150mm, A-3구역 D=100mm

○ 사업부지 내 상수도관 이설계획 수립

- 기부채납 예정 도로(중(국)3-1)에 상수도관 이설계획 적정 수립(D=300mm, L=619m)되었음

○ 기존 국민단지증압장(도로지하 매설) 이설계획 수립

- 방배동 593-20 앞 도로 지하에 이설계획 수립 적정

- 이설계획서 제출전 증압장 기계설비 사양 등 대한 사전협의 필요

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 주거개선과에 통보코자 합니다

붙임 : 위치도 및 급수협의 조건 1부.  끝.