문서번호	시설관리과-16231
결재일자	2017.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
강희창		07/12 박희철
협조

공사 실정보고서 검토보고 (이수고가차도~사평지하차도간 배수관정비공사)

2017. 07.

강남수도사업소

공사 실정보고서 검토 보고

『이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시시설관리공단으로부터 공사실정보고서 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.(공사감독2처-6405, `17.7.4)

공사현황

가. 공 사 명 : 이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 06. 08. ~ 2017. 12. 04.

다. 도 급 액 : 2,170,537,600원

라. 공사개요 : D=600~1200mm,  L=682m

마. 도 급 자 : 고황엔지니어링(주) 대표 이경욱

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처

바. 발 주 청 : 강남수도사업소 시설관리과

실정보고 현황

가. 강관자재 방사능투과시험비 설계반영 검토보고

1) 현황 및 문제점

- 수도용강관 품질관리르 위한 비파괴시험 검사업무처리지침 제2장 제8조 시험비용은 공사발주부서 설계내역의 품질관리 시험항목에 반영하여 공사비에서 지출하도록 되어 있으나, 강관자재 방사능투과시험비가 설계에서 누락됨

2) 검토의견

- 강관자재 방사능투과시험을 시험을 시행하고 시험비용을 설계에 반영하는 것이 타당하다 사료됨

- 방사능 시험수량 : 약 65매

- 개략공사비 : 증) 약 2,000천원

나. 구형밸브실 시공방법 변경

1) 현황 및 문제점

- 당일굴착 당일복구(22:00~익일 06:00) 공사구간에서 구형밸브실 벽체를 현장 벽돌 인력쌓기로 시공시 작업시간과 양생시간(되메우기 전)이 부족하여 이에 따른 교통개방시간 지연으로 교통정체로 인한 시민불편이 예상되며, 구형밸브실 품질 저하가 우려되는 실정임

2) 검토의견

- 구형밸브실 설치에 필요한 자재를 공장에서 “ㄱ”자형 코너형 벽돌(기성품)로 제작하고 현장에 운반 시공하여 작업시간을 단축시키고 시공 품질을 향상시키는 것이 타당하다 사료됨

- 세부구조변경 현황

구분	설계	변경	비고
구형변실 벽체(D800)	현장에서 적벽돌(2B) 인력쌓기	기성품(코너 벽돌) + 접합부 벽돌 인력쌓기

- 구형밸브실 표준도 및 타현장 적벽돌 쌓기(설계)

구형밸브실 표준도	적벽돌 쌓기(2B)

- 타현장 코너형 벽돌 사진대지 및 구조설계도(변경)

벽체 기성품(코너형 벽돌)	코너형 벽돌 구조벽체

- 개략공사비 : 변동 없음

다. 강관부설 터파기폭 조정에 대한 검토보고

1) 현황

- 강관(D1200) 비용접부 터파기폭 : 2.064m (1:0.1 구배)

- 강관(D1200) 용접부 터파기폭 : 2.8m (흙막이 가시설)

- 비용접부 평균심도 : 2.42m

2) 문제점

- 강관 비용접부 평균부설 심도가 2.42m로 매우 깊으나 1:0.1구배로 설계되어 있어 안식각 부족으로 인한 안전사고가 우려되는 실정임

- 터파기폭이 3m 간격으로 계속 바뀌고 있어 아스팔트 절단 및 굴착작업의 작업성이 현저히 떨어지는 실정임

3) 검토의견

- 비용접부 경사면의 구배를 완화(터파기폭 B=2.4m 조정)하여 안전사고 예방 및 용접작업 여유폭(B=0.55m) 확보로 작업 시공성을 확보할 수 있도록 하는 것이 타당할 것으로 사료됨

- 전 구간을 동일폭(B=2.4m)으로 변경시행

4) 개략공사비 : 변동 없음

실정보고 검토의견

상기 보고내용과 같이 시설관리공단의 검토의견이 타당하다고 사료됨.

조치 계획

상기 검토의견과 같이 강관자재 방사능투과시험비 및 구형제수밸브실 시공방법 변경, 강관부설 터파기폭 조정건에 대하여 우선 시행하고, 향후 설계변경시에 증,감분에 대하여 적용 시행토록 서울특별시시설관리공단에 회신코자함.

붙임 : 공사실정보고서 제출 1부.  끝.