문서번호	시설관리과-16179
결재일자	2017.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		기전팀장		시설관리과장
류홍규		손병대		07/12 박희철
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
중앙제어실 서버실 냉방기 수리 계획

2017. 7

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

중앙제어실 서버실 냉방기 수리 계획

중앙제어실 서버실의 안정적인 온도 유지를 위하여 설치된 냉방기의 냉매 배관 보온재 노후로 결로가 발생하여 전용 발포 보온재를 시공하고자 합니다.

1		시설현황

□ 서버실 냉방기 설치 현황

제조사	제조년월	냉방능력	용도	비고
LG전자	2013.07	6,000W	서버실 냉방용

2		문제점

□  결로로 인한 천정 마감재 부식 및 곰팡이 발생

천정 마감재 고정용 부속 부식	곰팡이 발생

3		해결방안

□ 냉매 배관 보온재 보강

- 결로 방지를 위한 인버터 냉방기 전용 발포 보온재 시공

□ 실내기 및 실외기 세척

- 2013년도부터 24시간 운전되는 냉방기로 그동안 세척을 실시하지 않아

냉방 효율이 저하되어 세척 필요

4		수리계획

□ 건명 : 중앙제어실 서버실 냉방기 수리

□ 작업내용 : 냉매배관 발포 보온재 시공 및 실내·실외기 세척

□ 대가지급 : 수리 후 신용카드 결제

□ 수리대상업체 : ***********

************************

□ 소요예산 : ********

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

수선유지비(가압장·배수지 등 시설물 유지관리)

5		기대효과

□ 적절한 서버실 온도 유지로 제어실의 안정적인 운영 및 제어실 근무자의

쾌적한 근무환경 유지.

붙임 : 견적서 3부.  끝.