문서번호	시설보수과-2574
결재일자	2017.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김재우		07/13 김일운
협 조
	주무관		최승호

1처리장 저단  협잡물 콘베어  3번 감속기 점검  보고

2017. 7

시설보수과

협잡물 콘베어 3번 감속기 점검 보고

■ 현황

-1처리장 협잡물 콘베어 감속기

-2.2kw × 3대

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2017년 07월7일

- 점검 대상 : 협잡물 콘베어3호기

- 점검 사유 : 협잡물 이송 불능(감속기 소손)

■ 점검 결과

- 장시간 사용(2002년도 설치) 으로 감속기 구동 불능

-감속기 베어링 소손 및  지지대 이완,구동체인 이격

■ 조치 계획

-전문업체 에 의뢰 모터풀리(감속기 내장) 교체 .끝.