문서번호	정수운영과-8987
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	07/14 차윤기
협 조

탈수기 슬러지 이송펌프 토출배관 수리 보고

2017. 7.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

탈수기 슬러지 이송펌프 토출배관 수리 보고

환경

배출수처리시설 탈수기 슬러지 이송펌프 토출배관의 파손에 따른 수리 및 관련부품을 구매·교체하고 결과를 보고함

Ⅰ		파 손 현 황

□ 고장일시: 2017. 6. 16.(금)

□ 내 용

○ 1호기 슬러지이송펌프 토출배관 이경관(reducer) 용접부위에 구멍이 생겨 슬러지 배출

○ 예비펌프 연결배관 게이트밸브 내부 마모로 인해 작동불가

Ⅱ		조 치 결 과

□ 조치일: 2017. 7. 13.(목)

□ 조치내역

○ 이경관(reducer) 제작 및 교체

○ 예비펌프 연결배관 게이트밸브 구매·교체

○ 관련사진

이경관 수리 전	이경관 수리 후
이경관 철거	이경관 설치

끝.