문서번호	운영과-6382
결재일자	2017.7.14.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
도형철	박한수	정종기	07/14 이인근
협 조

2017년 탈취설비 입상활성탄 교체계획 보고

2017. 07

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

2017년 탈취설비 입상활성탄 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 악취저감시설인 Chemical Media 탈취기의 소모성 여재(입상 활성탄)를 아래와 같이 적기 교체하여 악취관리에 만전을 기하고자 함.

□ 탈취시설 현황(Chemical Media)

○ 설치장소 및 규모

합 계	#3벨트 탈수동	#3농축기동	건조시설	탈수케익 적치장
4,262㎥/분	900㎥/분×2대	800㎥/분	350㎥/분	1,312㎥/분

○ 여재(첨착활성탄) 소요량                               (단위 :㎥)

구분	계	#3벨트 탈수동	#3농축기동	건조시설	탈수케익 적치장
탈황제	7.1	주식회사 환경관리 (위탁운영)	5.3	주식회사 환경관리 (위탁운영)	1.8
염기성	4.8		3		1.8
중 성	4.8		3		1.8
합 계	16.7		11.3		5.4

□ 구매 계획

○ 구매물품: 탈취탑 여재 (탈황제, 염기성, 중성용 활성탄)

- 특   성 : 황화수소, 암모니아 등 각 성분별 처리가능한 탈황제 및 신(新)활성탄

- 구매물량

품 명	입 도	첨착활성탄 구매량 (㎥)			주요 흡착물질
		적재량	잔 량	구매요구량
(황화수소 흡착제) 탈황제	Φ8mm	7.1	0	7.1	CH3SH (메틸메르캅탄) H2S (황화수소)
염기성악취 흡착용 첨착 활성탄	Φ4~5mm	7.1	2.3	4.8	NH3(암모니아) (CH3)3N (트리메틸아민)
중성악취 흡착용 첨착 활성탄	Φ4~5mm	7.0	2.2	4.8	알데하이드류 등
계		21.2	4.5	16.7

※ 하수처리장 악취 성분이 92%이상이 황화수소(H2S)이므로 기존 산성활성탄에서 일부 여재를 탈황제로 교체시행.

○ 제품사양

- 중성, 염기성 흡착용 첨착 활성탄

항목	중성악취 흡착용 첨착 활성탄	염기성악취 흡착용 첨착 활성탄	시험방법
건조감량(%)	5이하	10이하	KSM 1802- 2003 활성탄 시험방법
충전밀도(g/ml)	0.48이하	0.52이하
경도(%)	95이상	95이상
PH	8~10.5	10~11
1/10벤젠평형흡 착력(%)(기상용)	32~35	31이상

- 황화수소흡착제

구 분		규 격	시험방법
화학성분	Fe2O3	27% ～ 55%	KSM 1315-92
	수 분	15% 이하	KSM 0009-95
물리적 특 성	충진비중	0.7± 0.1 kg/ℓ	KSM 0602-95
	파괴하중	50N 이상	U․T․M (시험속도:1mm/분)
	규 격	12Ø 이내	실 측
흡 착 능 력		H₂S가스 1ppm이하에서 5시간이상 흡착유지	첨부참조

□ 소요예산: 금27,758,500원

□ 구매방법: 공개경쟁입찰

□ 예산과목: 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 재료비

□ 기타사항

○ 납품은 활성탄 구매・교체, 운반, 폐활성탄 처리, 성능검사 포함

- 성능검사 기준 : 복합악취(500이하), 지정악취 5개 품목

○ 납품 첨착활성탄 제품사양 공인기관시험 성적서 제출. 끝.