문서번호	정수과-3224
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
송기만		하은경	07/14 가길현
협 조
	정수시설과장			남효돈
	주무관			송만식
	주무관			신은영

여과지 효율적 운영관리 계획

2017. 7.

암사아리수정수센터

(정수과)

맛있는 아리수 생산을 위한

여과지 효율적 운영 관리 계획

여과지에 대해 주기적인 점검 및 여재의 입도분석, 오염도 조사등에 관한 기준을 적용하여 효율적이고 안정적인 여과지 운영 관리  방안을 수립 시행코자 함.

□ 여과지 시설현황

구 분		1정수장	2정수장
규격 및 수량		L16.75m×B4.0m×2bed×64지	L17.40m×B4.0m×2bed×16지
여과면적(지당)		8,576m2(134m2)	2,227m2(139m2)
여층 구성	여재	단일모래여재(조립심층)
	사층높이	모래 115cm, 자갈 5cm	모래 115cm, 자갈 5cm
하부집수장치		스트레이너형
여과유량조절		자연평형	수위제어
역세척	방식	공기 + 물
	시간(현행)	공기 3분, 공기+물 5분, 물 4분	공기 3분, 공기+물 5분, 물 4분

※ 여과재 관리기준 관련규정(지침)

- 『상수도시설 유지관리 매뉴얼』(환경부 제정 2007년)

- 『여과지 유지관리 기준 준수방안 검토』(본부 기술심사과-1762,‘07.11.28)

- 『여과지 여재 최적 관리기준 수립』(본부 기술진단과-4518,‘17.6.29)

□ 여과지 유지관리

○ 점검대상 : 총 80지(1정수장 64지, 2정수장 16지)

○ 일일점검

-  현장 순찰 점검

-  환경정비 및 각종 시설물 등 점검

○ 역세척 운영상태 점검(양식 : 붙임1)

- 역세척 상태

· 머드볼, 균열수축여부, 여재표면굴곡, 여재이동 등 여재상태

· 역세척시 여재월류 배출수 투명도, 여재 Boiling 상태

· 역세척 공기량 및 수량적정여부 등 역세척 효율

- 여과지속시간 등 운영 및 내부 상태(타일탈락, 이물질 유입 등)

□ 여과지 여재 관리기준

○ 조사대상 : 총 80지(1정수장 64지, 2정수장 16지)

○ 조사내용

구 분	입도분석	오염도	여층두께
검사주기	연 1회 이상	연 2회 이상	월 1회
조사대상 여과지수	∙대표지선정 12.5% ∙10지(계열별 2지) (1공장8지,2공장2지)	∙대표지선정 12.5% ∙10지(계열별 2지) (1공장8지,2공장2지)	∙80지(1,2정수장)
조사항목	∙유효경 ∙균등계수 ∙최대,최소경	∙세척탁도 ∙슬러지용적비 ∙ 배출수 최종탁도	∙사층두께
시료채취	∙좌면/우면 각3지점 (상,중,하)채취	∙좌면/우면 각각3지점 에서채취하여(상,중. 하) 깊이별 분석	∙좌면/우면을구분하여 중앙(측면)퇴수로 맞은편 3지점

【급속여과 여과층 입도분석 및 오염도조사】

모든지를 대상으로 1회이상/년 조사하는 것이 바람직하나 단 여과지 수가 많을 경우 여과지 이력이 비슷한지마다 대표되는 지를 선정하여 여과층 상황의 경년변화를 주기적으로 조사 실시

□ 항목별 세부기준

○ 기본방향

- 수질 안정성 확보 및 안정적인 수돗물 생산 공급

- 고도정수처리 도입등 정수장 환경변화,인력현황등을 고려하여 조사대상 여과지수 선정

- 여과층 이력이 비슷한 계열별지로 대표지 선정

- 환경부「상수도시설기준」 및 「상수도시설 유지관리 메뉴얼」적용

- 매회 계열별로 순차적으로 순회토록 선정하여 유지관리 효율성 증대

○ 여과지 시료채취 지점 선정

￭ 입도분석

- 목  적 : 여과기능 적정성

구  분

채취 지점

세  부  사  항

여과지면

여층깊이

여과층

입도분석

<3지점/지면>

1지·1면

●

●

●

<상,중,하/지점>

상층	/지점
중층
하층

· 좌면/우면을 구분하여 3지점에서 각각 여층깊이를 3등분(상,중,하)한 지점에서 채취하여 여과층 상황의 경년변화를 주기적으로 조사하고 다른 지와 대표 지와의 관계는 조사항목과 조사빈도를 파악

￭ 오염도조사

- 목  적 : 역세척 적정성

- 시료채취 지점

벽체로 부터 20㎝			① ③ ⑤ ② ④ ⑥
			⇒ 퇴수로

∙1회 ①,④,⑤를 선정하고,2회 ②,③,⑥에서 샘플링하여 4분법으로 분취

∙좌면/우면을 구분하여 3지점에서 각 각 깊이별(상, 중,하)로 채취한 시료를 혼합하여 깊이별 분석

∙역세척후 여과지의 물을 배수한후 벽면으로부터 20㎝이상   이격시켜 최대한 직각으로 샘플링

￭ 여층두께 측정

- 목  적 : 여재층 유실여부 등 확인 여층 보사를 위한 기초 자료   활용

구  분

측정 지점

세  부  사  항

여과지면

여층깊이

여층두께

<3지점/지면>

1지·1면
● ● ●	중앙퇴수로

-

· 좌면/우면을 구분하여 중앙(측면) 퇴수로 맞은편 3지점에서 각

각 측정

□ 향후계획

○ 조사결과 분석 및 보고

○ 여과지 운영 적정성 검토 및 조치계획 수립

붙  임 : 1. 여과지 역세척 점검일지 1부.

2. 여과재 시험방법 1부.  끝.