제2.3소화조 가온설비 운영일지 2017년 07월 17일.월요일. 주)제2조 성낙승 야)제3조 장재호 일근: 염진록 이상영	결재	근 무 자	기 안	총반장	담 당	과 장
00:00～24:00
주) 성낙승 야) 장재호	장재호	염진록	박한수	07/18 정종기
호 구분 시간	1 호	2 호	3 호	4 호	5 호	6 호
연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침
kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)
00 : 00
09 : 00
12 : 00	(	운	휴	중	)			(	운	휴	중	)		(	운	휴	중	)		(	운	휴	중	)		(	운	휴	중	)		(	운	휴	중	)
18 : 00
24 : 00
연료 사용황	경유 수급 현황 [ℓ]	소화가스 저장 탱크 지침(㎜)	소화조 온도(℃)
구분	전일지침	금일지침	사용량 (㎥)	구분	입고량	잔 량	시간	2홀더	A	B	C	시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1
소화가스 사용량	617848	617848	0	1호		5240	04:00	6500	1800	300	1800	04:00	35.4	34.0	39.4	38.7	39.1	38.5	39.2
2호		6030	13:00	6400	1900	300	1950	13:00	35.4	34.9	39.3	38.7	38.5	38.4	39.3
경유 사용량
			24:00	1500	2605	200	2204	24:00	35.1	34.3	39.5	39.0	39.1	37.8	39.1
#3처리장 소화가스 발생/사용량	온수 순환펌프 가동현황	대기오염 배출저감시설 운영현황
발생량	계	66079	㎥/일	점검 시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	점검간	C O (ppm)	O2b (%)	SO2 (PPM)	NOX (PPM)	배기가스 유 량 (㎥)	배기가스 유입온도 (℃)	배기가스 출구온도 (℃)	유 동 층 입구온도 (℃)	유 동 층 출구온도 (℃)
공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)
#2발생량	17011	㎥/일
법정기준치	200	25	200	80	-	-	-	-	-
#3발생량	49068	㎥/일
사용량	04:00	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	00:00
계	65709	㎥/일
08:00	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	08:00
예스코	27868	㎥/일
13:00	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	13:00		(	가	동	중	지	)
#3보일러	0	㎥/일
17:00	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	18:00
건조시설	37841	㎥/일
24:00	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	24:00
잉여가스	0	㎥/일

2. 제2처리장 가온보일러 운영현황
점검 시간	1호	2호	3호	온수순환펌프	소화조 온도
소화조순환펌프	보일러순환펌프
연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	1호	2호	3호	4호	1호	2호	5조	7조	8조	9조	10조
mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	℃	℃	℃	℃	℃
04:00																			3.2	3.3		41.9	43.5	36.5	38.0	44.1
08:00																			3.2	3.3		41.9	43.5	36.3	38.0	44.1
13:00		운	휴				운	휴				운	휴			운	휴		3.2	3.3		41.7	43.4	36.3	38.2	44.0
17:00																			3.2	3.3		41.5	43.2	36.2	39.2	44.1
24:00																			3.2	3.3		41.6	43.9	36.2	39.3	44.1
유류저장탱크 안전점검	소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#3가온보일러	#3발전실	#2소화가스 저장탱크	#3처리장 A조	#3처리장 B조	#3처리장 C조	점검자
누유여부	이상 여부	누유여부	점검여부	가스누설여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누설여부	이상여부
09:00	이상없음	이상없음			이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	예스코전용	성낙승
18:00	이상없음	이상없음			이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	예스코전용	장재호
소화가스 탈황설비 운영현황	잉여가스 버너 가동현황 (시설용량:1,200㎥/H)
처리장	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (PPM)	황화수소 유출농도 (PPM)	운 영 및 정 비 현 황	호수	가동시간	소화가스 공급압력 (mmH2O)	운전상태 (A)	총 가동시간 (시간)	소화가스 사 용 량 (㎥)
송풍기	부스타 펌프	연소버너
제2처리장 (습 식)	325	1910	250	정상가동	1호	0	1070	20	25	20	시간	0 (㎥)
2호	0	1050	25	24	25	시간	0 (㎥)
# 3 처 리 장	건식
계						시간	0 (㎥)
264	1420	550	정상가동
습식	안전점검 및 정비사항 ◉#2처리장 분뇨소화조 (3조4조5조7조8조9조10조)트레스코 밸브함 노후상태 확인 및 오바드레인 배관 누기여부 확인. ◉#2처리장 소화조 3조4조 보수공사로 전기 및 가스 안전작업 조치 및 용접작업 안전관리 감독. ◉#2.3처리장 가스저장탱크 안전변 점검 및 내부 데스크 상하 이동경로 점검. ◉#2처리장 분뇨 농축슬러지 순환/공급펌프 V벨트 장력조절 및 가동상태 점검. ◉#2.3처리장 가온용 공급/환수 배관 누수 및 이완 상태 점검. ◉#2,3,처리장 가스량 적정수위 벨브 조절 작업 ◉#2,3처리장 가스배관라인 응측수 드레인 작업 및 이상유무 순찰점검 ◉#2소화조 슬러지 이송배관 펌프실 모터 가동상태 점검 및 윤활류 적정상태 점검 보충작업
498	550	40	정상가동
#2소화조 가스교반기 운영현황
점검시간	1호	2호	3호	4호
가스압력태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태
04:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
13:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
24:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상