상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신(노후밸브교체공사)

1. 이준 북부-1707-36(2017.7.12.)호 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『2017년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 중계중학교(노원구 중계동 358-3호)에 공급되는 노후밸브(D=80mm)를 교체 코자 하였으나 중계중학교로 분기되는 분기밸브 및 대체관로가 없고 노후밸브교체를 위해 중간밸브 D=500mm 2개소 단수가 필요한 실정으로 단수시 “중계 2,3,4단지”내 4,500여 세대에 단수가 수반되므로 단수로 인한 다량의 민원 사전방지 및 원활한 수돗물 공급과 시설물 유지관리를 위해 분기시설(D=500×80㎜) 설치가 필요하다고 판단되므로,

나. 귀 사에서 제시한 방법으로 안전 및 정밀시공에 만전을 기하여 주시고  「2017년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사」시공업체인 라텍씨앤씨(주)에서 작업후 추후 설계변경시 반영 조치 하시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	이준엔지리어링(주) 대표 나석근,라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘
주무관	최용진		급수운영과장	07/18 장종욱
협조자
시행	급수운영과-16182	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개