문서번호	급수운영과-17275
결재일자	2017.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수운영과장
강동길		07/19 최철민
협 조

대형 제수밸브 정비계획 보고

2017. 7.

남부수도사업소

(급수운영과)

대형 제수밸브 정비계획 보고

『2017년도 시설물 유지관리 계획』에 의거 노후된 대형제수밸브 점검시  기아박스가 1단으로 설치되어 밸브조작이 어려운 관악구 봉천동 1657-1번지외 5개소에 대하여 기아박스를 정비(2단기어 제작설치)하여 돌발사고 시 신속한 초동 대처와 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

2017년 시설물 유지관리 사업 추진계획 [시설관리과-459호(’17.1.16)]

현 황

점검일시 : 2017. 7. 17

점 검 자 : 강동길외 2인

점검내용

연번	위 치	구 경 (mm)	설치 년도	밸브작동현황
				당초(1단기어) 회전수 및 단점	변경(2단 기어) 회전수 및 장점	밸브번호
1	봉천동 1657-1	1000	2004	27(작동이 어려움)	50(작동이 쉬움)	75232118
2	신림동 1474-23	1500	1982	64(작동이 어려움)	90(작동이 쉬움)	74182066
3	봉천동 1662-35	1500	1993	64(작동이 어려움)	90(작동이 쉬움)	75134140

점검결과

- 위의 내용과 같이 1982~2004년도에 설치된 대형제수밸브의 기어박스가 1단으로 설치되어 많은 인원과 조절시간이 초과되고 또한 밸브작동이 어려우므로

- 돌발사고 시 긴급 밸브조절을 할 수가 없어 신속한 초동대처에 어려움이 예상되어 기어박스 정비(2단기어 제작설치)가 절실한 실정임.

처리 의견

위와 같은 실정으로 정상적인 밸브조절기능 회복을 위하여 현재 기어박스(1단)를 2단으로 설치하여 돌발사고 시 신속한 초동대처로 시민의 불편을 최소화 하고, 상수도시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 하며

공사의 시급성을 감안 관악구 시설물 연간단가 업체 [동보진흥건설 , 대표 김광웅]로   하여금 선시공토록 하고 추후 정산코자 함.

※ 공사개요

- 밸브형식 : 버터플라이밸브(3개소)

- 구 경 : D1000mm×1개, 1,500mm×2개

- 소요예산 : 약 4,500천원

- 예산과목 : 시설비(노후밸브 교체비)

붙  임  : 대형제수밸브 정비 위치도 1부.  끝.