문서번호	정수과-3838
결재일자	2017.7.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
강지선	박근희	07/19 서한호

1정수장 가성소다 정량펌프 고장 등 조치보고

2017. 7.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

1정수장 가성소다 정량펌프 고장 등 조치 보고

1정수장 가성소다 정량펌프 1호기의 작동정지(고장) 및 2호기 호스컨넥터 누액으로 수리하고자 보고드림.

□ 1정수장 가성소다 정량펌프 현황

구분	펌프수량	펌프현황	비고
가성소다	2대 (1,2호기)	1호기 : 7.9ℓ/min 2호기 : 3.3ℓ/min	Watson-Marlow 펌프 2009년 설치

○ 1호기 정량펌프 표시판 미작동으로 작동 정지

○ 2호기 정량펌프 호스컨넥터 누액

- 부식성이 강한 가성소다 사용 및 노후 원인

□ 조치내역

○ 1호기 정량펌프 → 수리차 반출 및 업체 보관 펌프로 대체 사용

○ 2호기 정량펌프 → 기존 호스와 튜브 직결연결 임시조치 및 호스컨넥터 구매 후 조치완료

□ 수리 소요예산 및 지급방법

○ 소요예산 : 1,100,000원(금일백일십만원)

○ 예산과목

상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 지급방법 : 법인카드 결제 후 카드결제계좌 입금처리

○ 계약업체 : ****************

○ 납품기일 : 발주 후 30일 이내

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 1부. 끝.