문서번호	정수과-3875
결재일자	2017.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		서한호	07/20 이달영
협 조
	정수시설과장			임두선

대체급수 환원조치에 대한

정수센터내 배관 세척 실시

2017. 7.

구의아리수정수센터

(정수과)

대체급수 환원조치에 대한

정수센터내 배관 세척 실시

뚝도 3계열 현대화 사업 준공에 따라 대체급수 환원조치에 대한 정수센터내 배관 세척 및 용마배수지 수계 변경으로 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 근  거 : 상수도사업본부 배수과-5693 (2017.7.12)호

□ 일  시 : 7. 24(월) ~ 7.26(수) 09:00~18:00 (주간)

□ 장  소 : 정수센터 내 용마수계 사수구간

□ 내  용

○ 구의정수센터내 유량계 이전 설치 : 설치완료

○ 사수구간 배관 세척 실시(총600m : A구간 약 200m, B구간 약 10m, C구간 400m)

○ 통수 전 수질검사 실시 : 5개항목( 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

○ 수질검사 실시 후 용마배수지 수계변경

□ 공급계통도

Ⅱ		추진계획

□ 용마배수지 만수위 확보(7/24(월), 09:00이전) : 제어실 A직

□ A구간 용마배수지 수계 유출 밸브 OPEN : 정수과, 정수시설과

□ A-C구간 만관 확보 후 ｢가｣ 지점에서 퇴수 실시 : 정수과, 정수시설과

○ 용마펌프 가동중지시 1흡수정 사수구간이 발생하므로 주간에만 세척 실시

○ A구간 세척 완료 후 B구간 실시

□ 세척 완료 후 수질검사 실시 : 수질연구실

○ 수질검사 항목 : 5개항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리)

□ 용마펌프-용마배수지(B-A-용마배수지)로 수계변경 : 정수과

□ 통수 후 용마유량계 비교검정 실시 : 정수시설과

Ⅲ		향후계획

□ 재건설공사 하자보수를 위한 제2정수장 취수중단 조치 : 8.1(화) 예정

□ 제2정수장 하자보수공사 완료 후 월계배수지 환원조치(본부 배수과)

붙 임 : 구의정수센터 대체급수 환원관련 회의결과 알림 공문 1부.  끝.