문서번호	설비부-12506
결재일자	2017.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이강욱	김은덕	07/20 권오식

『장안평 자동차산업 종합정보센터 건립 기계공사』 실정보고에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

『장안평 자동차산업 종합정보센터 건립 기계공사』 실정보고에 따른 검토보고

『장안평 자동차산업 종합정보센터 건립공사 기계공사』관련, 민간위탁 운영 TF회의 결과 건축공간계획 변경 및 설계서 누락분에 대한 시설관리공단 감독대행으로부터 실정보고에 따른 검토 보고임.

공사개요

□ 공사규모 : 지하 1층, 지상 3층, 연면적 999.74㎡, 업무시설

□ 공사기간 : 2016.11.1. ～ 2017.8.10.

□ 총공사비 :  235백만원(도급 87백만원, 관급 148백만원)

□ 도 급 자 : (주)케이이씨암코

□ 감독대행 : 서울시시설관리공단(기계)

실정보고 내용

□ 관련근거

- 시설관리공단 공사감독3처-6082(2017.7.19.)

□ 실정보고 내용

- 도급

(단위 :원)

공 종	금 액			증.감 내 용
	변경전	변경후	증감액
급수□급탕 관 설치	12,140,988	12,384,988	244,000	○ 1층 건축 용도변경에 따른 급수 배관 설치 - 건축용도변경 : 직원사무실➜ 카폐 - 급수관 추가 설치 : Ø15×10m - 배수관 추가 설치 : Ø50×10m - 자동확산소화기 신규 설치 : 3kg×1개
오배수배관설치	13,809,346	14,133,346	324,000
소화기설치	250,141	304,141	54,000
위생배관 설치	18,430,372	19,480,372	1,050,000	○ 설계 누락분 신규 설치 - 정화조 통기관 : Ø100×27m
소계	44,630,847	46,302,847	1,672,000

- 관급

(조달수수료 별도, 단위 :원)

공 종	금 액			증.감 내 용
	변경전	변경후	증감액
전열교환기구매	24,130,080	20,633,840	-3,496,240	○ 덕트 설치 및 보온 등 수량 증감
냉난방기구매	59,418,900	44,164,530	-15,254,370	○ 장비 및 옵션 수량변경 - 실내기 : 14대➜3대 - 실외기 : 2대 ➜ 3대 - 기타 옵션 수량 변경
냉난방기구매(추가)	0	11,900,000	11,900,000	○ 실외기 및 실내기 추가 구매 - 실외기 : 1대 - 실내기 : 16대
소 계	83,548,980	76,698,370	-6,850,610

□ 공사 기간 변경 및 사유

- 공사 기간 변경

∘변경전 : 2016.11.1.~2017.08.10

∘변경후 : 2016.11.1.~2017.10.10

- 변경사유

∘건축공정이 ‘17.10.10.변경하여 전체 공정을 일치하기 위함

□ 감독대행 검토의견

- 설계사무소 및 공사관계자간 공정회의 시 협의된 실정보고가 적정하다고 사료됨

처리의견

□ 감독대행기관인 시설관리공단으로부터 접수된 실정보고 사항이 타당한 것으로 사료되어 우선 승인하고, 추후 설계변경시 계약변경 코자 함(관급분 설계변경은 발주청 시행).

붙임 : 실정보고서 1부.  끝