문서번호	시설관리과-21207
결재일자	2017.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이진영		이준호	07/21 김홍준
협조
	주무관		김용섭

물세척 실시결과 보고

(불광10, 불광15, 불광02-03소블록)

2017. 7.

시설관리과

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

“2017년도 소블록 단위 물세척 추진계획”에 의거 아래 소블록에 대한 물세척(공기세척)을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 세척 개요

◦ 기   간 : 2017.  7. 12.(수)~ 7. 14.(금)

◦ 위   치 : 불광10(대조동), 불광15(구산동), 불광02-03(불광동)

□ 세척 결과

◦ 수질검사결과

- 불광10

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태						비고
		구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		142					467	0.14	0.50	0.16	0.90	0.19	0.38
1	대조동 213-14~213~17	80	42	DCIP	1975	3.8	70	244	0.15	0.50	0.16	0.98	0.20	0.39
2	대조동 210-7~209-34	80	100	DCIP	1992	3.2	70	223	0.14	0.49	0.15	0.82	0.18	0.37

- 불광15

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태						비고
		구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		172					428	0.25	0.50	0.28	0.75	0.29	0.40
1	구산동 178-1~188-36	80	82	DCIP	1990	3.3	65	211	0.26	0.50	0.31	0.81	0.31	0.39
2	구산동 188-43~188-27	80	90	DCIP	1990	3.5	65	217	0.23	0.49	0.26	0.68	0.27	0.4

※ 수질기준 : 잔류염소 0.1㎎/ℓ이상, 탁도 0.5NTU이하

- 불광02-03

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태						비고
		구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		117					403	0.14	0.49	0.21	0.71	0.23	0.40
1	불광동 447-40~446-14	80	50	DCIP	1993	3.3	70	227	0.12	0.50	0.19	0.72	0.21	0.41
2	불광동 445-13~445-9	80	67	DCIP	1993	2.3	65	176	0.17	0.47	0.23	0.69	0.24	0.39

※ 수질기준 : 잔류염소 0.1㎎/ℓ이상, 탁도 0.5NTU이하

□ 결과 분석

◦ 세척작용으로 세척 중 일시적으로 탁도가 증가하였으나, 세척 전·후 모두 잔류염소, 탁도의 수질기준을 만족하였으며,

◦ 공기세척을 실시한 전 구간에서 잔류염소 증가 및 탁도가 감소됨에 따라 수질이 개선되었음을 확인할수 있었음.

붙  임 : 공기주입 세척 실적 및 전경사진 1부.  끝.