문서번호	총무과-8788
결재일자	2017.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	경영지원부장
김종민		代고은미	07/21 최생인
협 조
	주무관			이진섭
	주무관			손명환
	주무관			유진엽
	주무관			최영우

본관 전기설비 월간점검(7월) 결과 보고

2017. 07.

서울시립미술관

(총무과)

본관 전기설비 월간점검(7월) 결과 보고

미술관 자가용 전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간 점검을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련규정

○ 전기시설물 안전관리 계획(총무과-891, 2017.01.23.)

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2017.7.20

○ 대    상 : 서소문 본관

○ 점 검 자 : 이진섭(전기안전관리자), 손명환, 유진엽, 김종민, 최영우

○ 점검 내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

○ 시설물 현황

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상3층 (13,434㎡)	특고압설비 22.9KV 1,700KVA	- 수변전설비 1식(수전반7면, 변압기3대) - 배전설비 1식(저압반7면,MCC반 5면) - 무정전전원장치(40KVA) - 비상발전기(600KVA) 1대 - 자동제어설비(기계․전력․조명) 1식

□ 점검결과

○ 분야별 점검결과

설비분야	주요 점검내용	점검결과
수배전반 (특고압 및 저압)	○ 부하개폐기(LBS), 피뢰기(LA), 계기용 변압변류기(MOF) 점검 ○ 전력용변압기(TR) 케이블접속, 온도, 변색 균열상태 ○ 진공차단기(VCB) 제어회로선 접속 상태 점검 ○ 전력용 콘덴서 상태 점검 등	이상없음
발전기반	발전기 외관 및 누유, 누수상태 점검	이상없음
비상전원장치	비상전원장치 및 정류기 점검 - 측정온도 : UPS(97.2℃), 정류기(39.8℃)	이상없음
감시제어	감시제어 시스템 가동 상태	이상없음

- 세부내용 : 붙임(월간 전기점검표) 참조

□ 향후계획

○ 매월 특고압반 및 저압반에 대한 전기설비 점검

붙 임 : 1. 월간전기점검표 1부.

2. 열화상 사진 1부.