문서번호	정수과-3965
결재일자	2017.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	★뚝도아리수정수센터소장
이한식		代정갑평	07/24 신동호
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (7/22 야간)

2017.  7. 22(토)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2017. 7. 22 (토) 야 간		날 씨	흐 림
생산책임자	이 한 식 (D팀)	근무자 현황	6명 (연가 : 0, 조퇴 : 0)

【정수생산현황】                                                         (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	신취수 (강북)	구취수 (자양)	계	대현산	와우산	계	1.2계열			재활용	방류량
453,413	87,669	365744	444,496	261,975	182,521	428,537	428,537	-	98.0	2,409	2,660

【정수지 및 배수지 수위】                                                   (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	07:00	4.2	4.2	4.2	4.7	5.2	4.7
	24:00	3.3	3.3	3.3	3.5	3.8	4.5

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	17.8	7.5	24.8	0.06	-	-	-	-	-	0.39
구취수(자양)	36.1	7.0	24.6	0.04	-	-	-	-	30	0.41

※ 총조류수 930 cells/㎖ [규조류 930 녹조류 0 남조류 0 기타 0]

【정수 수질】                                                        (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	1정수지			2정수지			현행가압장
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.41~0.47	0.49	0.51	0.45	0.43	0.46	0.42	0.18	0.21	0.14

※ 여과지속시간 : 65시간 00분

□ 정수약품 투입율                                                (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소		가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
						전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
						신취수	구취수
-	26		-		0.7(○)	3.1	3.3	-	0.8	7.08	3.29	3.79

□ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAHCS	가성소다	O3(H2O2)	전염소(자양/강북)	후염소
7/23 06:00	42	7.2	33	26		0.7 (○)	3.1 / 3.3	0.8

□ 정비요청사항

구 분		내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	◎ 송수펌프 1호 소량누수 (7/22 07:00) : 점검 요 ○ 응집제 (PAHCS) 메인탱크 수위 감시 불량 : 수리 요
	삼성 점검	○ 활성탄흡착지 16지 타일 탈락 (7/17 19:00) : 보수 요 ○ 활성탄유출수 A호 샘플링펌프 소출수 불량(B호 교체운전) : 점검 요 ○ 1계열 여과지 터보블로워에 “A”호, “B”호 표시 “명판” 부착 필요 : 조치 요 ○ 1계열 샘플링펌프에 “침전수”, “여과수” 표시 “명판” 부착 필요 : 조치 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(#2-2) 자동운전 불량 (수동운전 가동중) : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 20지 인근 배기팬 소음 : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지) : 보수 요 ○ 활성탄흡착지와 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 #2-2 응집지 유입수로 우측 부유물 제거기 불량 : 보수 요 ○ 2계열 침전지 1지, 2지(우측), 6지(좌측) 부유물 제거기 고장 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지 타일 낙실 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지 입자계수기 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) : 보수 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 배수펌프 용량부족 : 조치 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 여과지동 좌측 엘리베이터 미작동 : 보수 요 ○ 착수정 PAHCS 이송펌프 2호 유입밸브 작동 불량(상시 개방 상태) : 보수 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상 또는 유출밸브 100%

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 여름철 부하 및 피크관리 시행 (6월 ~ 8월)

○ 유효율 98.5%이상 관리 및 혼화지 약품투입관 점검 철저, 회수펌프 모래여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.47 mg/L 유지(7/21) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브는 잠금상태 유지(가동시 반드시 밸브상태 현장확인)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

◎ 혼화지 1•2계열 약품배관 교체작업 : 7/22(토) ~ 7/24(월) 혼화지 투입금지

◎ 응집제(PAHCS) 주입율 변경 : 28ppm → 26ppm(7/23  06:20)

◎ 응집제(PAHCS) 약품 50톤 입고 : 7/22 (1호탱크 수위 : 2.5M)

◎ 가성소다 투입 중지 : 7/22 11:00   ◎ 자양 취수펌프 4호 압력 불량 가동 중지 : 7/22

◎ 1계열 4침전지 담수완료 후 통수 : 7/22 18:30

◎ 1계열 5침전지 통수 (7/22), 6침전지 통수 (7/21)

◎ 정수 잔류염소 변경 (0.41ppm → 0.47ppm) 7/21 17:00

○ 활성탄흡착지 수세시간 변경 (660 → 1200초) 7/19

○ 활성탄 저류조 이송펌프 2대 현장 설치완료 (7/18), 제어실 감시제어 완료 후 기존 펌프 이설 예정

※ 활성탄흡착지 주·야간 역세척 가능 : 7/18 16:00 ~ 추후 연락

○ 유입 개도율 조정 : 2정수지 (70%), 3정수지 (20%), 1-1정수지(50%), 1-2정수지(70%)

○ 보광배수지 1지 방식공사 : 7/3(월) ~ 11월, 대현산배수지 보수 : 1-3지(5/26 ~ ), 2-3지(6/30 ~ )

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:05	김유찬	문성원	1. 화재예방 및 순찰강화 2. 신속한 보고체계 유지
	05:05	구영수	문성원

□ 시간대별 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 : 6~8월)				원단위 (원/kwh)	톤당전력비 (원/톤)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	55.2	108.4		86.2	85.76 (99.5％)	29.6
사용량(kwh)	65,253	88,104		153,357
평균사용전력(kW)	6,525	6,293		6,390
전력료(원)	3,601,972	9,550,422		13,152,394