문서번호	시설개선과-8052
결재일자	2017.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		07/24 최용덕
협 조
	주무관		代황인정

- 2017년 여름철 대비 기계·소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7. 24(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2017년 여름철 대비 기계 ․ 소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2017. 7. 17 ~ 7. 21

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
냉난방설비, 급배수설비 등 이상여부	- 냉각탑 1호기 송풍기 모터 베어링 파손 제1수영장 스팀공급배관 누수 국민생활협의회 냉온수기 모터파손	연간단가 작업지시 연간단가 작업지시 모터 전문업체 수리의뢰
펌프류, 탱크류 등 이상여부	주경기장 지하 출입구 배수펌프 점검	이상없음
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	- 제1수영장 골프장 샤워실 환풍기 고장 제1수영장 탁구장 남녀화장실 환풍기 고장 및 용량부족	연간단가 작업지시
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	- 이상없음
소화기,경보기,소화전, 펌프등 소방설비 상태전반	승강기 관제시스템 통신불량	전문업체 선로교체 예정(8월중)
기타사항	이상없음

2017. 7. 24.

점검자 : 지방공업주사보   황 인 정

지방공업서기   홍 성 환

지방임기제서기보   안 영 찬