상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	상림이엔지(주)
(경유)
제목	"암사 2정수장 여과지 조작반 제작구매설치" 제작도면 승인 통보

1. 우리시 발전에 협조하여 주시는 귀사의 번창을 기원합니다

2. SRA-1707-020호와 관련입니다.

3.“암사정수센터 2공장 여과지 조작반 제작구매설치”건의 제작도서를 검토한 결과 아래사항 보완 조건으로 제작도면을 승인하오니 제작에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 염소가스 부식 방지를 위해 케이블 입,반출구 밀폐처리 및 도어부문

고무파킹 마감

나. 입고 전 단자대 등 노출부분에 방청 스프레이 마감.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	오준식		기전설비과장	조성태		생산부장	07/25 유성종
협조자
시행	기전설비과-5852	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1513	/전송	02)3146-1529	/	ohjs60701@seoul.go.kr	/	대시민공개