상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	(주) 제이브이지
(경유)
제목	"암사 3,4계열 여과지 조작반 제작구매설치" 제작도면 승인 통보

1. 우리시 발전에 협조하여 주시는 귀사의 번창을 기원합니다

2. JVG-1707-250호와 관련입니다.

3.“암사정수센터 3,4계열 여과지 조작반 제작구매설치”건의 제작도서를 검토한 결과 아래사항 보완 조건으로 제작도면을 승인하오니 제작에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 염소가스 부식 방지를 위해 케이블 입,반출구 밀폐처리 및 도어부문

고무파킹 마감

나. 입고 전 단자대 등 노출부분에 방청 스프레이 마감.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	오준식		기전설비과장	조성태		생산부장	07/25 유성종
협조자
시행	기전설비과-5850	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1513	/전송	02)3146-1529	/	ohjs60701@seoul.go.kr	/	대시민공개