	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 발부대상 확인점검 계획

1. 관련문서

가. 예방과-10774호(2017.07.11.) 『시정보완명령서(SK고속주유소)』

나. 예방과-11778호(2017.07.11.) 『시정보완명령서(SK길동주유소)』

다. 예방과-11415호(2017.07.21.) 『시정보완명령서(명일동시티주유소)』

2. 2017년 주유취급소 소방검사 결과 시정보완명령 발부대상에 대한 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대상	위치	시정보완내용	보완기한	확인일	확인자
SK고속주유소	강동구 천호대로 1246	-지하탱크 누유점검관 4개소 물 제거 요함	2017.7.26.	2017.7.27.	박종필
SK길동주유소	강동구 천호대로 1221	-감시대 방송시설 정비요함 -누유점검관 개폐불량	2017.7.26.	2017.7.27.	박종필
명일동시티 주유소	강동구 동남로 889	-누유점검관 2개소 물 검출 -고정주유설비 셀프용이 아님을 표시하지 않음 -수신기 주경종 음향 및 예비전원 불량 -2층, 3층 피난구유도등 점등불량	2017.7.31.	2017.8.1.	박종필

끝.

담당자	박종필		위험물안전팀장	서용석		예방과장	전결 07/26 김상곤
협조자
시행	예방과-11673	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	grutegy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)