문서번호	정수과-3994
결재일자	2017.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
경규선		서한호	07/27 이달영
협 조
	정수시설과장			임두선
	주무관			김수영
	주무관			박근희

제2정수장 생산중단에 따른

제1정수장 정수처리 운영 검토 보고

2017. 07.

구의아리수정수센터

정수과

제2정수장 생산중단에 따른

제1정수장 정수처리 운영 검토 보고

구의 재건설 및 고도정수처리시설 공사의 하자보수에 따른 제2정수장 생산중단 및 제1정수장 단독 운영과 관련하여 예상 문제점을 검토하고 정수처리 운영 대책을 마련하여 보고드림.

Ⅰ		현 황

○ 구의 재건설 공사 하자보수 추진에 따른 제2정수장 생산 중단

- 생산중단 기간 : 2017. 8. 1.~ 9. 15.

※ 관련 근거 : 구의 재건설공사 하자보수에 따른 업무협조 요청(생산관리과-9098호. ‘17.7.20)

○ 구의 생산량 현황 (시설용량 : 제1,2정수장 각각 25만톤/일)

- 구의 현재 생산량 : 최대 30만톤/일, 평균 27만톤/일

- 제2정수장 생산중단시 생산 필요량 : 27만톤/일 → 23만톤/일(4만톤/일 감량)

※  구의  아차산배수지 송수유량 감소 : 8 만톤/일 → 4만톤/일 (암사에서 증산 공급)

Ⅱ		제1정수장 단독 운영시 문제점 검토

○ 제1정수장 가동율 증가(58% → 92%)로 인한 시설 및 설비 풀 가동 필요

- 회수수량(약 15,000톤/일) 포함시 가동율 98%로 항시 시설의 원활한 가동 필요

- 침전지 1개지 보수공사로 인한 운휴 상태로 침전공정 가동율 100% 초과 발생

(1개지 운휴시 월류부하율 313m3/m·일으로 현재 대비 165% 증가 ☞ 침전효율 저하)

○ 공정수질 악화 우려

- 장마철 이후 부유성 탁질수 유입으로 응집·침전 등 수질운영조건 열악

- 여과공정 탁질부하량 및 여과속도 증가로 여과지속시간 단축 및 여과수질 악화

- 주요 공정 운영조건 및 수질 예측

구분		현재(‘17.7.21.)	제1정수장 단독운영시	비고
취수량		166천톤/일	233천톤
침전지	월류부하율	187m3/m·일	261m3/m·일	고탁도 취수원수 유입량 증가로 침전효율 저하
	탁도	0.6~1.3 NTU	1~2 NTU
여과지	여과속도	105m/일	148m/d	탁질부하량 및 여과속도 증가로 여과수질 악화
	탁도	0.05 NTU	0.06~0.07 NTU

Ⅲ		정수처리 대책

○ 침전지 6개지 전체 운영 실시

- 침전지 보수공사 기간 : '17. 4.~ 9.(침전지 2개지)

· 현 침전지 1개지 공사 추진 중(7월말까지 완료 예정)

· 잔여 침전지 1개지 공사 추진하여야 하나, 제1정수장 안정적인 단독 운영을 위하여 공사연기 필요(9월15일 이후)

○ 여과지별 수질 및 손실수두에 따른 역세척 시기 탄력적 운영(55시간 → 40~55시간)

○ 고도정수처리시설(오존 및 활성탄흡착지)은 1,2계열 전체 운영 실시

- 1계열 운휴시 시설용량 초과 생산 ☞ 최종처리공정으로서 안정적인 공정운영 필요

· 고도정수처리 시설용량 : 45만톤/일(계열별 22만5천톤/일)

- 장기간 계열 운휴에 따른 재가동시 설비·공정 재안정화 시간 과다 소요 및 안정적인 수질운영 곤란

· 활성탄흡착지 재가동할 경우 활성탄지별로 역세척 및 시동방수 실시 후 개시 필요(지별 150분 소요, 계열 총 20시간 소요)

· 정수지로의 초기 유입유량이 적고, 유량변동이 심하여 후염소 제어 곤란

- 고도정수처리시설 하자보수 부분에 대해서는 추진일에 따라 조정 운영 실시

· 오존접촉조 유입 주관 맹판교체 및 역지밸브 교체시 오존 1계열 일시 운휴

· 활성탄흡착지 누수부분(수문 및 감시창 균열부) 하자보수시 지별 운휴 실시.

○ 제2정수장 생산중단시 공정 체류수의 재활용 실시(유효율 감소 최소화)

- 침전지 및 여과지 체류수량을 제1정수장 착수정으로 회수 사용.

재활용 수량 : 총 28,680 m3

· 침전지 : (침전지 면적 x 활용가능 수위차 x 침전지수) + (유출공동수로 표면적 x 깊이)

= (80 x 15) x (5.2 – 1.3) x 6 + 98 x 2 x 1.35

= 28,080 + 264 = 28,344 m3

· 여과지 : 여과지 면적 x 활용가능 수위차 x 여과지수

= 16.5 x 7.55 x (2.6 – 0.7)

= 236 m3

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

○ 제1정수장 시설·설비 사전점검 및 고장발생시 신속 보수 추진(정수시설과)

○ 제1정수장 침전지 보수공사 일정 조정 협조(정수시설과).

○ 제1정수장 단독 운영에 따른 생산, 수질 결과 분석에 따라 문제발생시

생산량 조정 및 수계 전환 등 추가 조치사항 본부 협의 추진

○ 제2정수장 단위공정별 하자보수 추진에 따른 운영분야 적극 협조.  끝.