주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	07/27 신동호
협 조
	주무관		정갑평

문서번호 :	정수과-4083

□ 잔류염소 감시 결과 (7.19~7.26)                        (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.47	0.35	0.20	0.20	0.40	0.25	0.20
	주	0.47	0.35	0.20	0.20	0.40	0.25	0.20
7.19(수)		0.46	0.30	0.20	0.18	0.37	0.24	0.17
7.20(목)		0.45	0.32	0.20	0.20	0.38	0.24	0.20
7.21(금)		0.46	0.31	0.19	0.17	0.42	0.24	0.21
7.22(토)		0.47	0.32	0.20	0.18	0.41	0.24	0.25
7.23(일)		0.48	0.34	0.20	0.18	0.43	0.23	0.25
7.24(월)		0.48	0.33	0.21	0.20	0.42	0.26	0.26
7.25(화)		0.48	0.33	0.22	0.21	0.43	0.26	0.30
7.26(수)		0.47	0.34	0.24	0.24	0.44	0.28	0.28
최대값		0.48	0.34	0.24	0.24	0.44	0.28	0.30
최소값		0.45	0.30	0.19	0.18	0.37	0.23	0.17
평 균		0.47	0.32	0.21	0.20	0.41	0.25	0.24
종합 의견		전지역 잔류염소농도가 적정유지되어 잔류염소농도 0.47mg/L 유지함				특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2017.7.21. 17:00	0.44mg/L→0.47mg/L	정재용/김유선

끝.