문서번호	정수시설과-2746
결재일자	2017.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		代김향석	07/31 임철수
협조

154kV GIS 전력설비 사전진단시스템 설치

현장설치 전 입회시험

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

154kV GIS 전력설비 사전진단시스템 설치

현장설치 전 입회시험

「154kV GIS 전력설비 사전진단시스템 설치」와 관련, 기기 및 제품의 제작이 완료되어 현장 설치 전, 임회시험 실시에 따른 결과를  보고드림

□ 시험개요

○ 일    시 : 2017. 7. 31. 13:30～15:00

○ 장    소 : 154kV GIS실

○ 입 회 자 : 정수시설과 김향석

○ 시험목적

- 계약업체로부터 기기 및 제품이 현장 입고 완료되어 설치 전, 완성품의 성능, 상태, 동작 등 제반사항에 대한 종합점검

□ 시험 세부내용

○ 검사대상

- 유중가스 분석장치, SF6 가스밀도계, 피뢰기 누설전류 감시장치, GIS UHF 진단장치, DAU, 전원공급장치, 무정전 전원장치, Workstation PC

○ 시 험 자

- 하나솔루션(주) 김태윤 부장, ㈜제나드시스템 이재영 차장

○ 시험항목

- 기기동작 성능시험, 통신상태 시험, 외관검사 시험, 외함내부 기기특성시험, 센서동작시험, 프로그램 동작시험

□ 시험결과

시험항목 별 기기 명	기기동작 성능시험	통신상태 시험	외관검사 시험	외함내부 기기특성	센서동작 시험	프로그램 동작시험
유중가스 분석장치	양 호	양 호	양 호	공인시험 (양 호)	양 호	양 호
SF6 가스밀도계	양 호	양 호	양 호	자체시험 (양 호)	양 호	양 호
피뢰기 누설전류 감시장치	양 호	양 호	양 호	공인시험 (양 호)	양 호	양 호
GIS UHF 진단장치	양 호	양 호	양 호	공인시험 (양 호)	양 호	양 호
DAU	-	-	양 호	자체시험 (양 호)	-	-
전원공급장치	양 호	-	양 호	자체시험 (양 호)	-	-
무정전 전원장치	양 호	-	양 호	자체시험 (양 호)	-	-
Workstation PC	양 호	양 호	양 호	자체시험 (양 호)	양 호	양 호

□ 조치 및 향후계획

○ 조치계획

- 현장설치 전 입회시험 결과, 설치규격서에 의하여 제작되었고 위와 같이 시험항목 모두 양호한 것으로 판정되어 현장설치를 지시

○ 향후계획

- 현장설치 : 2017. 7. 31 ～ 8. 9

붙 임 : 1. 현장 입회시험 사진 1부.

2. 시험성적서(별도보관) 1부. 끝.