투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선 3단계 920공구 책임감리단
(경유)
제목	9호선 3단계 920공구 본선환기 및 냉방동력 변압기 주차단기 (ACB)용량 변경 사항 설계변경 승인 알림

1. 9호선 3단계 920공구 본선환기 및 냉방동력 주차단기(ACB)용량 변경 사항 설계변경 실정보고 보완[벽산(엔) 제920감리-17-291호, 2017.4.13.]와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 감리단의 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인하니, 시공 및 향후 설계변경시 반영하시기 바랍니다.

가. 승인내용

- 본선환기 및 냉방동력 변압기 주차단기(ACB)용량 변경

구 분	당 초	변 경	공사비 증 ․ 감
본선환기(TR-TV)변압기 주차단기(ACB)용량	3,200A	2,500A	감 17,730천원
냉방동력(TR-CH)변압기 주차단기(ACB)용량	4,000A	3,200A

나. 기타사항 : 공사계약 특수조건(Ⅱ) 제19조 1항에 따라 계약                           금액의 증감없이 전체공사에 대하여 증감되는                            부분을 합산하여 정산처리. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이현준		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	08/01 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-9396	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)서소문별관 1동 11층 녹색에너지과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-3571	/전송	02-2133-1020	/		/	대시민공개