문서번호	정수운영과-9762
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
유재훈		정선교	08/01 차윤기
협 조

2017년 여과사층 조사결과 보고(7월)

2017. 8. 1

정수운영과

2017년 7월 여과사층 조사결과 보고

우리 정수센터 여과지(24개지)에 대한 여과사층 두께를 측정하여 여과

사의 적절한 보충시기를 결정 및 여과사층 이상여부를 조사하여 여과지

유지관리에 만전 기하고자 함

1		측정근거 및 기준

□ 여과수 탁도 유지관리 지침(2006.01.13)

□ 상수도시설기준(참고표-5.7.6,P.384) 및 상수도시설 유지관리매뉴얼(표5.6.1)

2		여과지 현황

□ 시설현황

구 분	시설현황	구 분	시설현황
여과방식	급속여과(수위제어형)	여과사층 두께	120cm
여과사유효경	1.0 mm	균등계수	1.7이하
규 격	W4.0×L17.5×2Bed	여과속도	62.0 M/일
지 수	3계열 24개지	역세척 방식	공기 + 물, 물
여과지당 면적(㎡)	140	하부집수장치	스트레이너 블럭
역세척운영조건	공기 6분, 공기+물 6분, 물 4분,휴지 30분(현재운영조건)
	공기 5분, 공기+물 6분, 물 5분, 휴지 30분
	공기 6분, 공기+물 7분, 물 5분, 휴지 30분

3		조사개요

□ 대  상 : 여과지 1~3계열 24개지

□ 일  시 : 2017년 7월 26일(수)

□ 측정내용 : 각 지별 여과사 높이 측정

□ 측 정 자 : 공업6급 유재훈, 연구사 정의선

□ 측정방법

여과지(2면)내 각면당 2지점 측정

여과지 측정지점	여과사 측정장치

4		조사결과

□ 여과사층 측정 결과 (세부측정결과 붙임참조)

계열별 두 께	1계열	2계열	3계열	총평균값 (mm)	과부족량 (㎥)	필요수량
최소(mm)	1,230	1,220	1,225	1,243	0	0
최대(mm)	1,260	1,255	1,255

□ 여과사층 적합여부 판단

❍ 여과사 관리기준

1) ℓ/de  = (여과층 최소 두께 ℓ)/(유효경 de)

-『상수도시설기준』 여과층 두께 및 유효경(참고표-5.7.6)

ℓ/de > 1,000

2)『상수도시설 유지관리매뉴얼』급속여과지 점검요령(표5.6.1)

모래층 두께  10% 감소시 여과모래 보충 (광암 여과층 두께 1,200㎜)

❍ 측정내용 분석

2017년 7월 여과사층 측정결과 여과층 두께는 상수도 시설

기준 및 유지관리매뉴얼 기준에 만족함

구 분	산출결과 값 (mm)	기 준(mm)	적합여부	산출근거
ℓ/de 값	1,200	> 1,000	O	- ℓ(여과층두께) : 1,200㎜ - de(여재 유효경) : 1.00
보충시기 최소 기준값	1,200	> 1,080	O	모래층 두께 10% 감소시 보충

5		보고자 의견

□ 2017. 7월 여과사 측정결과 여과사층 두께는 1,220 mm ~ 1260mm

이며, 평균 두께는 1,243 mm 였음.

□ 여과사 최소 두께가 상수도시설기준 및 유지관리매뉴얼 최소두께 기준 1,080[mm]을 초과함.

붙 임 : 여과사층 두께 측정결과(7월). 1부.