문서번호	운영과-3100
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
김동기		장인환	08/01 김웅남
협조
	주무관		김광모

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

2017.7.28

난지물재생센터

(운영과)

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

□ 개요

○ 일    시 : 2017. 7. 28(금)

○ 측 정 자 : 전기7 이탁월, 전기7 김동기

○ 진동기준 : 48㎛ 이하  : 정상 (측정기 : Riovibro–VM639, 日産)

49 ~ 80 : 주의깊게 관찰하며 운전

81 이상   : 운전불가

○ 소음기준 : 96db이상(측정기 : TES1353, TAIWAN 産)

□ 송풍기 가동현황

구 분	1 처 리 장					가변	반 류 수		2 처 리 장
(KW)	1호 (500)	2호 (450)	3호 (500)	4호 (500)	5호 (500)	8호 (370)	6호 (310)	7호 (310)	1호 (450)	2호 (500)	3호 (500)	4호 (500)	5호 (710)	6호 (710)
가동현황		○	○	○			○	○	◑	○				○

□ 송풍기(서원풍력) 측정결과

분 류			모 터 측							송 풍 기						비 고
			전(디바이스)				후(카플링)			전(카플링)			후(오일펌프)
			월별	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축
1 처 리 장	1호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	3호기	진동	전월	12	7	10	20	12	10	13	9	7	8	8	8	가동
			금월	8	7	8	15	10	8	10	8	7	8	10	8	가동
		소음	전월	88			87			87			88
			금월	88			87			87			87
	4호기	진동	전월	35	37	29	65	52	38	45	23	8	18	9	11	가동
			금월	32	38	27	75	56	42	42	24	7	17	9	12	가동
		소음	전월	88			87			88			87
			금월	87			87			88			88
	5호기	진동	전월	7	7	8	28	27	13	15	10	7	11	8	7	가동
			금월													정지
		소음	전월	88			88			88			87
			금월
2 처 리 장	2호기	진동	전월	9	8	11	6	8	8	6	8	5	5	5	7	가동
			금월	14	7	11	6	7	9	11	5	5	5	8	9	가동
		소음	전월	87			87			87			87
			금월	88			88			87			88
	3호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	4호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월